# T.C.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

## ELEKTRİK SİSTEMLERİNİN 2026 YILI PERİYODİK BAKIM VE ONARIM İŞİ

TEKNİK ŞARTNAME

GENEL HUSUSLAR

Genel Hususlar kısmında verilen bilgiler teknik şartnamenin bütününü kapsamaktadır.

MADDE 1. İŞ TANIMI

### Galatasaray Üniversitesi ve bağlı yerleşkelerinde bulunan bina ve tesislerin şartname hükümleri çerçevesindeki hizmet alanlarının işletmeye hazır halde tutulması, bu binaların, bina tekniğine, teknolojisine ve amacına uygun her türlü periyodik bakım ve onarımı işini kapsamaktadır.

MADDE 2. TANIMLAR

- İDARE: Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü

- YÜKLENİCİ: İdare ve kullanıcıya karşı bu özel teknik şartnameye konu cihazlar ve bu cihazların donanımların sözleşme süresince periyodik kontrol, bakım ve onarım işi ile ilgili, idari, hukuki, teknik ve mali her konuya kanunen muhatap olan, ayni ve tek kuruluştur.

- ARIZA: Belirtilen sistemlerin çalışmaması veya fonksiyonlarından bir veya birkaçını, kısmen ya da tamamen yerine getirememesi, bu nedenle faaliyetlerin kesintiye uğraması veya aksamasıdır.

- PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ: Sistemlerde meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazların ömrünü uzatmak ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla; üretici firmanın işletme bakım ve onarım kitaplarında veya teknik yayınlarında belirtilen sürelerde yapılan ve yıpranma durumunda parça değiştirmeyi de kapsayan bakım ve onarım faaliyeti ya da her türlü müdahale ve kontrollerdir.

- KONTROL TEŞKİLATI: Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen konusunda uzman teknik personeldir.

- DOKÜMANTASYON: Satın alınacak hizmetin özel teknik şartname kapsamında tedarik edilecek olan donanımları hakkında üretici firma/firmalar tarafından Türkçe ve/veya yabancı dilde yayınlanmış; her türlü kitap, basılı form, not, resim, şekil, plan broşür ve bunların benzeridir.

- ALT YÜKLENİCİ: İdarenin onayıyla sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını yüklenici adına ve ona bağlı olarak gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

### MADDE 3.  SORUMLU OLUNAN SİSTEMLER

- Orta Gerilim Sistemi (Hücreler ve Şalt Sistemi)

- Alçak Gerilim Sistemi (Ana Dağıtım Panoları, Tali Panolar)

- Jeneratörler

- UPS Sistemleri

- Kompanzasyon Sistemleri

- Yıldırımdan Korunma Tesisatı Sistemleri

- Topraklama Tesisatı Sistemleri

MADDE 4. İŞ EMİRLERİ, YEDEK PARÇA VE MALZEME KULLANIMI:

Binalardaki genel konularda bina personelinden gelen münferit ikazlara göre davranılmayacaktır. Bu konuda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkililerinin talimatları esas alınacaktır.

· Yüklenici firma sistemlerin periyodik bakım, onarım işi esnasında azami dikkat ve çevre temizliğine gereken özeni gösterecektir. Çalışma sırasında meydana gelebilecek kirlenme ve bozulmalar orijinal şekline uygun hale getirilecektir.

·Hiçbir personelin ısrarı ile iş sağlığı ve güvenlik kurallarına veya teknik kurallara aykırı uygulama, tadilat veya onarım yapılmayacak bu konuda ısrarla karşılaşıldığında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na bildirilecektir.

·Arıza, bakım ve onarımlarda kullanılacak yedek parçalar TSE belgeli ve gerekli sertifikalara sahip olacaktır. Ayrıca İdare ilave belgeleri isteme hakkına sahiptir. İtiraz kabul edilmeyecektir.

·Değiştirilecek yedek parçalar Yüklenici firma tarafından temin edilecektir. İdare isterse bu yedek parçaları kendisi temin edebilir. Yüklenici Firma bu malzemelerin montajı için herhangi bir bedel isteyemez. Malzeme bedeli ekli birim fiyat teklif cetvelinde yer alan teklif birim fiyatlar üzerinden ay sonu kullanılan adet miktarınca onaylı hakediş ile Yüklenici firmaya ödenecektir. İhale Birim Fiyat Teklif cetvelinde bulunmayan malzemelerin kullanımı için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın onayı alınacaktır. Bu malzemelerin ödemesi ay sonu kullanılan birim adet miktarınca onaylı hakediş ile Yüklenici firmaya ödenecektir.

· Yüklenici Firma, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın onayı olmadıkça binalara ait hiçbir alanda ilave veya değişiklik yapamaz.

·Kullanılacak yedek parçalar orijinaline tamamen uygun olacaktır. Başka marka ve tip yedek parça kullanılmak zorunda kalındığında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın onayı alınacaktır.

·Binalarda her türlü teknik çalışma esnasında gerekli yerlere uyarıcı ve ikaz levhaları asılacak ve koruyucu önleyici tedbirler yüklenici firma tarafından alınacaktır.

Yüklenici firma tarafından işletme vardiya (Şantiye) defteri bulundurulacak, sistemlerin periyodik bakım ve hizmete hazır halde tutulması işi ile ilgili her türlü arıza, bakım onarım vs. gelişmeler ile teknik işlemler bu deftere kayıt edilecektir. Ayrıca firma tarafından hazırlanıp cihaz üzerlerine yapıştırılacak etiketlere de söz konusu bilgiler kayıt edilecektir. Defter Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevlileri tarafından kontrol edilecektir.

MADDE 5.  HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ:

A) Hizmete hazır halde tutulacak her bir hizmet binasının yetkilisi veya yetkili kılınan görevlisi tarafından, Binanın Hizmete Hazır halde tutulmasına yönelik iş ve işlemlerin (ödemeye esas bütün iş kalemleri için) yapıldığını belgeleyen onaylı tutanaklar, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na her ay düzenli olarak ilgili yüklenici firma tarafından sunulacaktır. Bu tutanak düzenlenmeden veya düzenlendiği halde bakım onarımı yapılmayan iş kalemleri için ödeme yapılmayacaktır. Yüklenici sağlam ve eksiksiz olarak tamamlamadığı imalatlardan hak talep edemez.

B) Yüklenici firma, binaların hazır halde tutulmasına yönelik servis ve bakım firmaları ile yaptığı sözleşmeleri yer teslimini takip eden 15 gün içerisinde idareye sunacaktır. Arızalardan dolayı değişimi yapılacak malzeme ve yedek parçaları (Türkiye’de imal edilen) 2 gün içerisinde temin edecektir. Gecikmelerden dolayı ortaya çıkabilecek hasarlar yüklenici firma tarafından bedelsiz giderilecektir.

C)Yüklenici firma, içinde bulunduğu ay için sözleşme yaptığı servislere ve çalıştırdığı personele borcu olmadığına dair ilgililerce düzenlenmiş belgeleri idareye sunacaktır. Aksi takdirde hakediş düzenlenmeyecektir.

MADDE 6. KONTROL:

·Taahhüdün şartnamelere ve sözleşmeye uygun devam edip etmediği Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca programlı programsız olarak denetlenecek, tespit edilen aksaklıklar verilen süre içerisinde yüklenici firma tarafından giderilecektir.

·Hizmette meydana gelebilecek bir aksamada firmanın önceden ikaz edilmemiş olması veya teknik şartnamede konunun belirtilmemiş olması firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenici firmanın 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

·Taahhüt süresi içerisinde Yüklenici firmanın yanlış uygulamasından ya da ihmalinden kaynaklandığı tespit edilen, sistemlere veya cihazlara zarar gelmesi durumlarında, yüklenici firma zarar görmüş sistem ve cihazları aslına uygun şekilde yenileyecektir. Aksi halde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından hasar tespiti yaptırılarak ortaya çıkan bedel takip eden hakediş ödemesinden kesilecektir.

MADDE 7. GARANTİ VE SERVİS: Yüklenici firma tarafından yapılan bakım ve onarımlar esnasında değiştirilecek veya tamir edilecek parçalar ürün garanti kapsamına giriyor ise o yedek parça için herhangi bir bedel ödemesi yapılmaz.

### MADDE 8. SİSTEMLER İÇİN BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

1. SİSTEMLERİN BAKIM TALİMATLARI:

Genel konular:

10.1. Yüklenici firma, yer tesliminden itibaren bina ve tesislerin eksiksiz ve emniyetli bir şekilde hizmete hazır halde tutulabilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

10.2. Yüklenici Firma, meydana gelebilecek teknik sorunları planlı bakımlarla minimize etmeyi amaçlayacak, bunun için tüm tesislerde yer alan cihaz ve ekipmanların bakım ve onarım faaliyetlerini kayıt altına alarak, idareye raporlayacaktır.

10.3. Elektrik bakım ve onarım işlemleri prosedürlere (Bakım tarifleri, üretici firma talimatları ve genel teknik teamüller) uygun olarak yapılacak, sonucunda gerekli kontroller yapılarak sistemlerin hizmete hazır halde tutulması sağlanacaktır.

10.4. Normal bir çalışma sırasında herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda Yüklenici firma teknik elemanlarına yapılacak ihbar neticesinde derhal arızaya müdahale edilecektir.

10.5. Aynı anda birkaç arıza ihbar edildiğinde önem sırasına göre müdahale edilecek, bu konuda tereddütte düşüldüğünde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ndan görüş alınacaktır.

10.6. Sık sık tekrar eden aynı tip arızalar belirdiğinde münferit tedbirlerle geçiştirilmeyecek, yüklenici firma tarafından kesin çözümler bulunacak, idare onayına sunulacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.

10.7. Yüklenici firma idari ve teknik olarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na karşı sorumlu olacaktır.

10.8. Yüklenici firma personeli Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı görevlilerinin iş ile ilgili ikaz ve direktiflerine koşulsuz riayet edecektir.

10.9. Cihaz periyodik bakım sözleşmeleri Yetkili Servisler veya konusunda uzman 5 (yıl) tecrübeli personel ile yapılacaktır.  Yapılan tüm periyodik bakım sözleşmelerine ait suretler, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmasını müteakip 15 gün içerisinde idareye teslim edilecektir. Diğer işletme bakım faaliyetleri tesislerdeki teknik personeller tarafından yapılacaktır.

10.10. Hakedişler aylık olarak hazırlanacak ve ödemeler ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır.

10.11. Bakımı yapılacak sisteme gitmeden önce emniyet tedbiri alınmalıdır, sistemin enerjisi kesilmeli ve pakolar (0 sıfır) konumuna getirilmelidir,

10.12. Bakım ve onarım esnasında meydana gelebilecek kazalardan tamamen yüklenici firma sorumlu olacaktır. Bu nedenle yüklenici teknik ekibi İSG eğitimini almış ve iş güvenlik ekipman donanımı ile donatılmış olacaktır. Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa” bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.

10.13. Yüklenici yanında getireceği “BAKIM VAR” levhasını ve diğer uyarıları yapmalı ve asmalıdır.

10.14. Acil Durumlarda Arızaya Müdahale: Acil durumlarda arızanın giderilmesi, ilgili birim yetkilisi tarafından telefon, faks, e-posta vb. ile Yüklenici firmaya bildirilmesinden itibaren, (mücbir sebepler dışında) mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 08:30-17:00) azami 2 saat, genel tatil günlerinde ise 4 saat içerisinde müdahale edecek ve çalışır durumda teslim edilecektir.

Acil durumlarda hizmetin aksamaması için ilgili birime bildirecek sözlü onay doğrultusunda firma müdahaleyi yapacak ve çalışır durumda teslim edecektir. Bu onarım ile ilgili ayrıca servis ve işçilik ücreti talep edilmeyecektir.

10.15. Normal Durumlarda Arızaya Müdahale: Arıza bildirimleri telefon, faks, e-posta vb. ile yapılabilecektir. Arıza bildirimine müteakip Yüklenici firma (mücbir sebepler dışında) öncelikli programına alarak en kısa sürede (24 saat içerisinde) müdahaleyi yapmakla ve arızayı gidererek çalışır durumda teslim etmekle yükümlüdür. Ancak, arıza bildiriminin gün sonu mesai bitimine denk gelmesi halinde “ertesi günün mesai başlangıcında” devam edilerek arıza giderilecektir.

Arıza bildirim süreleri içerisinde müdahalenin yapılmamasından, gerekli tedbirlerin alınmamasından, kusur ve ihmalinden kaynaklanacak her türlü onarım, revizyon veya sistemin yenilenmesinden Yüklenici sorumludur. Firma, sorumluluk dahilinde olan tüm bakım ve onarımları bedelsiz olarak yapacaktır. Bu onarım ile ilgili ayrıca servis ve işçilik ücreti talep edilmeyecektir. Aksi halde, sözleşme tek taraflı feshedilecek olup, İdarenin uğradığı her türlü zarar ve ziyan tazmin edilecektir.

10.16. Belirtilen süre içerisinde müdahale edilmediği takdirde cihaz için İdare uygun gördüğü başka bir firmadan servis hizmeti alacak ve bu servis ücretini de (parça fiyatı hariç) Yüklenici firmanın hakkedişinden kesecektir.

MADDE 9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA TALEP EDİLEN EVRAKLAR:

İdare, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında, aşağıda belirtilen belge ve dokümanları Yüklenici firmadan talep edecektir. İşin niteliği, kapsamı ve uygulama koşullarına bağlı olarak talep edilecek belge ve dokümanlarda değişiklik yapılabilir; bu konuda gerekli ilave veya güncellenmiş evrakları isteme hakkı İdare’ye aittir. Yüklenici; bakım, onarım ve revizyon işleri kapsamında sahada çalıştıracağı tüm personel için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun zorundadır.

- İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile yapılmış İSG-KATİP sözleşmeleri,

- Sahada görev alacak personele ait SGK işe giriş bildirgeleri,

- Yapılacak işin niteliğine uygun mesleki yeterlilik (MYK) belgeleri,

- Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim katılım formları ve sertifikaları (Tehlike sınıfına göre eğitim süresine göre talep edilecektir.),

- Yüksekte çalışabilir eğitim sertifikaları ve eğitim katılım formları

- EK2 örnekleri (yüksekte ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir ibaresi) tarafımıza iletilmelidir. (Sağlık raporu)

- Kullanılacak kişisel koruyucu donanımlara (KKD) ait standart bilgileri ve zimmet formları (Elektrik iş ayakkabısı, Elektriğe uygun eldiven, Gözlük vb.) (Yapılacak işe uygun kişisel koruyucu malzemeler teslim edilmelidir.)

- Yapılacak işe özgü risk değerlendirme raporu ve acil durum eylem planı,

- Kullanılacak makine ve ekipmanlara ait periyodik kontrol raporları ve listeleri,

- İdare veya Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından, işin niteliğine göre ayrıca talep edilebilecek diğer İSG belgeleri.

- Çalışan işçilerin tetanoz aşılarının yaptırıldığına dair belgeler.

- Personellerin geçici görevlendirme yazıları. (Her personel için ayrı ayrı görevlendirme yazıları hazırlanmalıdır.)

- İş sağlığı ve güvenliği kuralları taahhütnamesi (çalışan ve tebliğ edenin imza ve ad soyadı yazılı olmalıdır)

Bu belgeler sunulmadan işe başlanamaz. Belgelerin eksik veya geçerli olmaması halinde, doğacak her türlü gecikmeden Yüklenici sorumludur ve bu nedenle herhangi bir hak veya bedel talebinde bulunamaz.

SÖZLEŞMEDE BULUNAN YERLEŞKELERİMİZDEKİ BİNA VE TESİSLERDEKİ SİSTEMLERDE YAPILACAK BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

TRAFO BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Şartnamenin konusu: Galatasaray Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan 1 adet Trafoya ait 2026 yılı periyodik bakım-onarım işidir.

Bakım anlaşması kapsamındaki trafoya ait bilgiler:

| Trafo | Mahal |
| --- | --- |
| 1 adet Astor marka 1600 kVA kuru tip trafo | Ortaköy |

- İŞİN NİTELİĞİ VE TANIMLAR:

Bu şartname; Yukarıdaki tabloda numarası ve özellikleri verilen Üniversitemize ait 1 adet trafonun parçasız periyodik bakım – onarım ve günün 24 (yirmi dört) saatinde üniversitemizde hizmetin aksamaması için arızalara müdahalesini ve Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğunu sağlayacak şekilde yapılmasını kapsamaktadır.

- PERİYODİK BAKIM ONARIM GÜN VE SAATLERİ

  - Periyodik ve koruyucu bakımlar, Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında sorumlu teknik görevli ve firma teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih ve saate göre yapılacaktır.

  - Yüklenici, periyodik bakım için yapılacak işleri daha önceden belirleyerek İdareye yazılı veya e-mail yoluyla bildirecektir.

  - Yüklenici İdarenin belirlediği tarih aralığında periyodik bakımı yıllık 1 defa yapacak, olası bir arıza durumunda bakım harici hiçbir servisten ücret talep etmeyecektir.

  - EKAT belgesi olmayan Personel çalıştırılmayacaktır.

  - Yüklenici sözleşme başlangıcında “Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu” yetki belgesi ile BEDAŞ’a sunulmak üzere “YG Enerji Tesisleri Genel Kontrol Föyü”nü onaylayarak İdareye teslim edecektir.

  - Yüklenici; 18.03.2004 tarihinde 25406 Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği ile bu yönetmelikte yapılan son güncellemelerden sorumludur.

  - Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumlusu her ay trafo merkezlerini denetleyecektir. Raporlarını aylık olarak İdareye sunacaktır.

- SERVİS HİZMETLERİ

  - Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda İdare teknik elemanları gözetiminde yapılacaktır. İdare gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmeyecektir.

  - Bakımı yapılan cihazlar ile ilgili 4 nüshası firmaya ait servis formu düzenlenip bu formun, bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığındaki sorumlu kontrole, bir nüshası Yüklenicide kalacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte verilecektir. Nüshalarda firma kaşesi, ilgili birim yetkilisinin ve firma servis personelinin imzaları olmalıdır. Bu rapor sözleşme gereği yapılması gereken işlerin yapıldığı ve personel tarafından yapılan müdahalelerin işe başlama ve bitirme saatleri açık olarak gösterilecektir.

  - Servis hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan Yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

  - Değişecek yedek parçalar, cihazın orijinal şekil ve görüntüsü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecektir.

  - Tesisin işlemesi için kullanılacak ve/veya kullanılması muhtemel tüm yedek parçaların bakım yılına ait liste fiyatları, fiyat teklifi ile birlikte İdareye verilir ve sözleşme süresince geçerli olur. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren bir arıza söz konusu yedek parçayı Yüklenici firmadan temin edileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın Yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda İdarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların sisteme montajı Yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici bu işlem için İdareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti kapsamında olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm hizmetler Yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır.

  - Yüklenici her türlü iş güvenliği tedbirini almak zorundadır. Periyodik bakım ve onarım esnasında meydana gelebilecek kazalardan tamamen Yüklenici firma sorumlu olacaktır. Bu nedenle Yüklenici firma teknik ekibini gerekli iş güvenliği donanım ve eğitimle donatmak zorundadır. Yüklenici firma personelleri, izole baret, izole eldiven, izole çizme vb. kişisel koruyucu malzemeler teslim edilmelidir.

  - Yüklenici firma cihazların elektrik güvenlik testlerini de her bakım öncesi ve sonrası yapmalıdır.

  - Arıza durumunda Yüklenici firma mesai saatleri dışında çalışmayı kabul edecektir. Ayrıca, Yüklenici iş saatleri dışında veya tatil günlerinde çalıştığında ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kaldığında veya normal saatlerde başlamış bir çalışma iş saatleri dışına taştığında, bu normal iş saatleri dışındaki çalışmalar için; her ne durumda olursa olsun ek ücret ve personel masrafları ve benzeri giderleri talep etmeyecektir.

  - Fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.

  - Servis hizmeti sonunda, çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

- PERİYODİK BAKIMDA UYGULANACAK İŞLEMLER

  - GÜÇ TRAFOLARI:

5.1.1    Temel-Duvarlar;

- Temelleri çatlak ve çökme yönünden kontrol ediniz.

- Duvarları, çatlak, sıva ve badana yönünden kontrol ediniz.

    - Temizlik;

- Trafo bölümünün temizliğini yapınız.

- Trafo tankının, radyatörlerin ve bu bölümde var olan tüm yapıların temizliğini yapınız. Toz temizliğini takiben yağların temizliğini yapınız. Trafo sıcaklığının dış ortama verilmesinde büyük önem taşıyan radyatörlerin toz ve yağının temizlenmesini en sona bırakınız ve ayrı bir özenle temizleyiniz.

- Yer ve metal aksam temizliğinden sonra yalıtım sağlayan elemanların temizliğini yapınız.

- Trafo buşinglerini en son temizleyiniz. Çıkmayan kirlerin temizliğin için, karbon-Tetra-Klorid kullanınız.

    - Kontrol ve İncelemeler;

- Trafo tekerleklerinin kilit durumlarını kontrol ediniz. (Kilitler trafonun ray doğrultusundaki hareketini, tamamen önler durumda olmalıdır.)

- Yağ kaçağı yönünden bütün bağlantıları kontrol ediniz.

- Bütün metal aksamı boya ihtiyacı yönünden kontrol ediniz.

- Bütün elektrik mekanik bağlantıları, gevşeklik yönünden kontrol ediniz.

- Bütün elektrik bağlantılarını, elektrik kontak teması yönünden kontrol ediniz. Gerektiğinde yüzey temizliği yapınız. (Trafo buşing bağlantıları hariç)

- Baraların buşinglere bağlantısında, buşinglerin yatay yönde zorlanması halinde durumu onarınız.

- Termostat ve Bucholz rölesinin, fonksiyon testini yapınız.

- Teneffüs cihazını kontrol ediniz. Gerekiyorsa silikagel (hidroskopik madde) kurutması yapınız. (filtre yağını tamamlayınız.)

- Ark boynuzlarının kontrol ediniz ve gerekiyorsa ayarlayınız.

    - Testler;

Aşağıdaki testleri yaparak değerlendirme sonuçlarına göre periyod öncesi testlerin gerekip gerekmediğini, ölçme sonuçlarını ve varsa alınması gerekli önlemleri raporlayınız.

- YG/AG, YG/Tank, AG/Tank yalıtım testleri (yalıtım testleri seviyesi, PE-SÇ)

- Yağın dielektrik dayanım testi.

- Yağ nem miktarı (çıtırtı deneyi)

- Yağ renk kodu testi.

- Yıldız noktası yüklenmesinin ölçülmesi,

- İşletme topraklama direncinin ölçülmesi,

- Sarım oran testi (Yukarıdaki test sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu, gerek görülmesi halinde yapılır. Bu durumda, test bütün gerilim kademeleri için ayrı ayrı yapılmalıdır.)

  - KESİCİLER (DİSJONKTÖRLER):

    - Çelik Yapı;

- Kesicinin çelik yapısını oturma ve yerinden oynama yönünden kontrol ediniz. Gevşek        bağlantıları sıkınız ve kesicinin bu nedenle kasıntılı çalışmasını önleyiniz.

- Metal yapıları boya ihtiyacı yönünden kontrol ediniz. Gereken yerleri boyayınız.

    - Kontrol ve İncelemeler;

- Giriş ve çıkışlardaki baraların kesiciye bağlantılarını kontrol ediniz ve baralardan kesiciye mekanik yük gelmemesini sağlayınız.

- Elektrik bağlantı yüzeylerini kontrol ediniz ve gerekiyorsa yüzey temizliği yapınız.

- Yağ seviye göstergelerini ve yağ seviyesini kontrol ediniz. Gerekiyorsa yağ ilavesi yapınız.

- Yağın rengini kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.

- Yağ kaçağı yönünden, bağlantı noktalarını kontrol ediniz. Yağ kaçağı varsa, kaçağın meydana geldiği noktayı tespit ediniz.

    - Temizlik;

- Hücrenin temizliğini yapınız.

- Çelik yapının ve ardından kesici kutupların temizliğini yapınız.

- Mekanizma bölümünü açarak, basınçlı hava yardımı ile temizliği yapınız.

    - Düzeltme;

- Mekanizmayı, elemanların aşınması, kırık ve çatlakların varlığı, yayların durumu, ayar kaçıklıkları yönünden kontrol ediniz. Gerekiyorsa mekanizmayı sökerek, belirlenen aksaklıkları gideriniz.

- Yağını temiz bir kaba alarak kesiciyi sökünüz. Kontakları, kesme hücresini, yalıtım tüpünü temizleyiniz.

- Sabit ve hareketli kontakları kontrol ederek, varsa ark çapaklarını ince bir eğe ile alınız. İnce bir zımpara kullanarak, yüzey düzgünlüğünü sağlayınız. İnce bir zar oluşturacak şekilde, kontak yüzeylerini vazelinleyiniz.

- Kesici hücresi elemanlarının kontrol ederek, gerekiyorsa ark izlerini (malzemesine uygun bir yöntemle) temizleyiniz.

- Kesici yağının rengini ve renk kodu yönünden uygunsa dielektrik dayanımını ölçünüz. Gerekiyorsa, yeni yağ hazırlayınız.

- Kesici montajını ve ayarlarını yapınız. Yağını doldurunuz.

- Açma ve kapama işlemlerini yaparak kontak hareketlerinin kontrol ediniz. Kontakların senkron hareketlerini izleyiniz.

- Hareket sonu kontaklarında kayma olup, olmadığını ve kesici konumları ile tam çakışıp çakışmadığını kontrol ediniz. Gerekiyorsa ayarlayınız.

- Sekonder devre ile ilgili bağlantıları kontrol ediniz. (Fonksiyon testleri yaparak)

  - AKIM TRAFOLARI:

5.3.1 Temizlik;

- Çelik yapı temizliğini yapınız.

- Yalıtılmış bölümlerinin temizliğini yapınız.

5.3.2 Kontrol ve/veya İncelemeler;

- Primer bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.

- Bütün bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa sıkınız.

- Sekonder uç bağlantılarını kontrol ediniz.

5.3.3 Testler;

Yalıtım testini yapınız. Sonucu raporlayınız.

  - GERİLİM TRAFOLARI;

5.4.1 Temizlik;

- Çelik yapı temizliğini yapınız.

- Yalıtılmış bölümlerin temizliğini yapınız.

5.4.2 Kontrol ve İncelemeler;

- Primer bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.

- Bütün bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa sıkınız.

- Sekonder uç bağlantılarını kontrol ediniz.

5.4.3 Testler;

Yalıtım Testini yapınız. Sonucu raporlayınız.

  - PARAFUDRLAR:

5.5.1 Temizlik;

- Çelik yapı temizliğini yapınız.

- Yalıtım bölümlerinin temizliğini yapınız. Çıkmayan kirlenmeler varsa, karbon-Tetra-Klorid kullanmaz

5.5.2 Kontrol ve İncelemeler;

- Y.G. Tarafı bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.

- Toprak iletkeni ile olan bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.

- Bütün bağlantıları kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.

5.5.3 Testler;

- Yalıtım testini yapınız.

- Topraklama direnç değerini ölçünüz.

  - AYIRICILAR;

5.6.1 Temizlik;

- Çelik yapı temizliğini yapınız.

- Yalıtma bölümlerinin temizliğini yapınız.

5.6.2 Kontrol ve İncelemeler;

- Elektrikli bağlantıları kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak yüzeylerini temizleyiniz.

- Bütün bağlantıları kontrol ederek gerekenleri sıkınız. (Kumanda mekanizması dahil),

- Bara bağlantılarındaki kasılmalar yüzünden, mesnet izolatörlerine mekanik yük gelmediğini kontrol ediniz.

- Hareketli ve sabit kontakları kontrol ediniz. Gerekiyorsa ark çapaklarına ince eğe ve zımpara uygulayarak düzgün yüzey sağlayınız. Kontakları (ince) vazelinleyiniz.

- Kontak basma durumunu kontrol ediniz. Gerekiyorsa kontak basma yay ayarlarını değiştirerek eksik veya fazla basmaları düzeltiniz.

- Üç faza ait hareketli kontakların senkron hareket yönünden kontrollerini yapınız. Gerekiyorsa ayarlayınız.

- Mesnet ve itici izolatörleri kırık, çatlak, vb. yönünden kontrol ediniz. Gerekiyorsa değiştiriniz.

- Kumanda mekanizmasını, kumanda boru ve mafsallarını kontrol ederek normal olduklarının ve normal çalıştıklarına bakınız.

5.6.3 Testler;

İzolatörlerin durumundan şüphe duyulduğu durumlarda, yalıtım testi yapınız.

5.7 TOPRAKLAMALAR:

5.7.1 Kontrol ve Bakımları;

- Bütün cihazların (güç trafosu, kesici, ayırıcı, akım trafosu, gerilim trafosu, parafudr. Kablo başlığı vb.) gövdelerindeki ve bağlı oldukları çelik yapıdaki topraklama bağlantılarını sökerek, temas yüzeylerini temizleyiniz. Gerekiyorsa alüminyum boya ile boyayarak bağlantıyı yenileyiniz.

- Bu bağlantılardan başlayarak, topraklama barasına kadar olan topraklama iletkenlerini kontrol ediniz. Ek noktalarındaki bağlantıları sökerek, temas  yüzeylerinin temizleyiniz. Gerekirse alüminyum boya ile boyayınız.

- Topraklama barası üzerindeki bütün bağlantılar için de aynı işlemi tekrarlayınız.

- Birbirlerine cıvata ile bağlı bütün metal aksamı ayrı bir birim kabul ederek, her birinin topraklama barasına bağlantı yolu üzerindeki bağlantılar için aynı işlemi tekrarlayınız.

- Hücre kapılarının flex, topraklama bağlantılarını açınız ve aynı işlemi tekrarlayınız.

- Topraklanmamış birimler var ise, topraklama barasına bağlantılarını yapınız (birbirlerine cıvata ile bağlı birimlerin  bu bağlantıları, topraklama yönünden elektrikli bir bağlantı sayılmaz.)

- Topraklama barasının, topraklama elektroduna yer altından bağlantısını sağlayan bölümün en az 50 cm’lik kısmını açarak korozyon yönünden kontrol ediniz. Aşırı derecede korozyona uğradığı belirlenirse, topraklama iletkeninin yer altındaki bölümüne ve elektroda koşut bağlanan ikinci bir topraklama kurunuz.

5.7.2 Ölçme;

- Topraklama barasını, topraklama elektroduna en yakın bağlantısından ayırarak, topraklama elektrodunun topraklama direncini ölçünüz (bu ölçme, toprak altında kalan kısmın topraklama direncini verir) Bulunan değerin doğruluğunu kontrol ediniz.

- Ayrılan bağlantıyı normale getirerek, topraklama direncini topraklama elektroduna en uzat bulunan 3 veya 4 noktadan tekrar ölçünüz. Bu değerler, topraklamanın yer altındaki kısmına ait topraklama direnç değeri ile aynı olmalıdır. Daha büyük değerlerim ölçülmesi durumunda, ara bağlantılarda kötü temas olduğu belirleneceğinden, hatalı bağlantıyı bularak onarınız. (Ölçeme için, insanların en çok temas ettikleri noktaların seçilmesi uygun olur.)

5.8 BARALAR:

Bara temizliklerini yapınız. Bütün bara bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekiyorsa yüzey temizliğini yapınız ve sıkınız. Gerekiyorsa baraları boyayınız.

5.9 MESNET İZOLATÖRLERİ:

İzolatör temizliklerini yapınız. Bağlantı gevşekliklerini kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız. Baraların izolatör bağlantılarını kontrol ediniz. Kırılmış veya çatlamış izolatörleri değiştiriniz.

5.10 GEÇİT İZOLATÖRLERİ:

Dahilden dahile (D/D) ve dahilden harice (D/H), geçit izolatörlerinin temizliklerini yapınız. Tij ve iletken bağlantılarını kontrol ediniz. Gerekirse temas yüzeylerini temizleyiniz.

5.11 KABLO BAŞLIĞI:

Harici ve dahili tip kablo başlıklarının temizliklerini yapınız. Kasıntılı çalışma yönünden, durumu kontrol ediniz. Gerekiyorsa temas yüzeylerini temizleyiniz.

5.12 YERALTI KABLOLARI VE KABLO KANALLARI:

5.12.1 Kontrol;

- Kablonun hariçte kalan bölümleri kanal içinde ise, kanalları açarak kabloyu kontrol ediniz. Gerekiyorsa kanalı temizleyiniz.

- Kablonun hariçte ve dahilde, toprak üstünde kalan bölümlerini ve mekanik bağlantılarını kontrol ediniz.

- Kablonun mekanik bağlantısını sağlayan elemanları (kelepçe vb.), kablo izolasyonunu zedeleyip zedelemediğini kontrol ediniz.

5.12.2 Test;

Kablonun her iki ucundan elektrik bağlantılarını çözerek, yalıtım testini yapınız. Bulunan değerleri raporlayınız.

5.13 AKÜ VE REDRESÖR:

5.13.1 Akü bataryası;

- Akü bataryası su seviyelerini kontrol ediniz. Gerekenleri tamamlayınız. Elemanların bome ve gerilim değerlerini okuyunuz. Okunan değerleri kaydediniz.

- Akü bataryasına suni yük bağlayarak deşarj ve takiben şarj ediniz. Bu işi 2 veya gerekiyorsa 3 defa tekrarlayarak ölçmeleri yenileyiniz.

- Son şarjı takiben su tamamlama işlemlerini yaparak bataryayı tampon şarja alınız.

5.13.2 Redresör;

- Redresör panosunun dış ve iç (hava ile) temizliğini yapınız.

- Ölçü aletleri, sigortalar, doğrultucu elemanlar, şalterler, sinyal tertipleri vb. elemanların normal çalıştıklarını denetleyiniz.

- AC ve DC bağlantıları kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.

5.14 PANOLAR:

5.14.1 AG Ana Dağıtım Panoları;

- Panoların dış ve iç temizliğini, basınçlı havadan da yararlanarak yapınız.

- Pano teçhizatının normal durumda olduğunu denetleyiniz.

- Bütün elektrik bağlantıları kontrol ediniz.

5.14.2 Kumanda-Sinyal-Koruma Panoları;

- Panoların iç ve dış temizliklerini, basınçlı havadan da yararlanarak yapınız.

- Röle, yardımcı röle, sesli ve ışıklı sinyal, şalter ölçü aleti vb. teçhizatın normal çalıştıklarını görünüz. Rölelerin fonksiyon testlerini yapınız.

- Elektrikli bağlantıları kontrol ediniz. Gerekenleri sıkınız.

5.15 ÇELİK YAPI:

Cihaz montajlarında kullanılan kaideler, hücre bölmeleri, hücre kapıları vb. tüm çelik yapının temizliğini yapınız. Boya ihtiyaçlarını kontrol ediniz ve gerekiyorsa boyayınız.

5.16 GÜVENLİK TEÇHİZATI:

Tüm güvenlik teçhizatını temizleyiniz. Sağlam ve güvenilir olduklarını denetleyiniz. Gerekiyorsa test ediniz. Güvenilir olmayanları servisten kaldırınız.

- AÇIK TİP DEVRE KESİCİLERİN SERVİS VE BAKIMLARI

- Yüklenici, teklif verdiği hizmetler ve ürünler ile ilgili yetkili servis olduğunu gösteren, mahallerde kurulu ürünlerin satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini idareye ibraz edecek, işe özel yetki belgesine sahip olacaktır.

- Yüklenici, bakım ve teknik servis hizmetleri esnasında cihazlara ulaşımı sağlamak için gerekli olan, merdiven, iskele, platform, forklift vb. araç, gereçleri, bu araçların kurulumunu ve operatörünü sağlayacaktır.

- Yüklenici bakım esnasında gerekli kullanacağı araç, gereç, cihaz veya sarf malzemelerini temin etmek ile sorumludur.

- Yüklenici, işin devamı süresince sistemin standartlarına uygun birinci sınıf işçilik ve sisteme uyumlu malzeme kullanılarak işin zamanında yapılması için gerekli teknik personeli istihdam etmelidir.

- Bakımlar sırasında idare ve üçüncü kişilere verilecek zararlar yüklenici tarafından karşılanacak ve idareden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

- İş bitiminde hiçbir malzeme iş mahallinde kalmayacaktır. Yüklenici iş sonucu oluşan atık malzemeden sorumlu olup temizliği yapmak ile mükelleftir.

- Yüklenici bakım ve teknik servis hizmetleri için gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerini yerine getirecektir.

- Yüklenici OG ölçü hücresinden itibaren bütün sistemin bakımından sorumludur. Dağıtım Şirketinin sorumluluk alanındaki Ölçü hücresinin olduğu kısımdaki bakımlar Dağıtım Şirketinin yetkilileri nezaretinde yapılacaktır. Yüklenici bu işlemlerin koordinasyonunu sağlamakla yükümlüdür.

JENERATÖR PERİYODİK BAKIM-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Şartnamenin konusu: Galatasaray Üniversitesi Rektörlük ve bağlı birimlerinde bulunan 4 adet jeneratöre ait 2026 yılı periyodik bakım-onarım işidir.

Jeneratörlerin bulunduğu konumlar;

JENERATÖR GRUPLARI

| # Sıra Nu. | # Jeneratör Grubun Bulunduğu Yerleşke | # Kapasitesi / Modeli / Markası | # Güç # KVA | # Miktarı # (Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Ortaköy Yerleşkesi | # Aksa | # 825 | # 1 |
| # 2 | # Ortaköy Yerleşkesi | # Aksa | # 1000 | # 1 |
| # 3 | # Beyoğlu Yerleşkesi | # Volvo | # 225 | # 2 |

2.Şartnamenin kapsamı: Galatasaray Üniversitesi Rektörlük ve bağlı birimlerindeki kullanılmakta olan 4 adet jeneratörün sözleşme süresince “2 defa” periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması ve aylık bakımları ile arızalarının giderilmesi ve arıza bildirimlerinde müdahale edilmesini işlerini kapsar.

3. Bakım Çalışmalarından Önce:

a) Jeneratörlere bakım, onarım veya kontrol yapılacağına dair ilgili birime “3 gün” öncesinde haber verilecek ve birimden görevlendirilecek teknik personel nezareti altında bakım ve onarım yapılacaktır. İdare bu hizmetlerinin yapılabilmesi için Yüklenici firma teknik personelinin jeneratör mahalline kolayca girip çıkabilmelerini temin edecektir. Ancak, jeneratör mahalline izinsiz girilmeyecektir. Aksi halde izinsiz giriş ve müdahaleden doğabilecek tüm sorumluluklar Yüklenici firmaya ait olacaktır.

b) Yüklenici firma, hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmadan her türlü can ve mal emniyet tedbirlerini zamanında alacak, kazalardan korunma usul ve çarelerini teknik personeline öğretecek, kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik nedeniyle ve ehliyetsiz personel çalıştırılmasından dolayı ortaya çıkabilecek kaza ve diğer hususlardan sorumlu olacaktır. Yüklenici firma İş Kanunu ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre işçilerinin sağlığını koruyacak, tehlikeli şartlar altında çalışmalarına meydan vermeyecektir.

c) Bakım ve onarıma başlamadan önce, gerekli iş kıyafeti ve ekipmanlar Yüklenici tarafından temin edilecektir.

d) Yüklenici Firma sözleşme süresince yapacağı çalışmaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı “İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları” yönetmeliği kapsamında gerçekleştirecektir.

f) Tesisin işlemesi için kullanılacak ve/veya kullanılması muhtemel tüm yedek parçaların bakım yılına ait liste fiyatları, fiyat teklifi ile birlikte İdareye verilir ve sözleşme süresince geçerli olur. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren bir arıza söz konusu yedek parçayı Yüklenici firmadan temin edileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın Yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda İdarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların sisteme montajı Yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici bu işlem için İdareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti kapsamında olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm hizmetler Yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır.

h) Jeneratörlerin kışlık bakımları yapılırken tüm suları boşaltılıp antifriz ilavesi yapılacaktır ve teklif fiyata dahildir.

4. Jeneratör Gruplarının Bakım ve Teknik Destek Hizmetinde Yapılacak Kontroller:

4.1. Periyodik bakımlar esnasında jeneratör grubunun dizel motor alternatör kontrolleri, fonksiyon testleri ve kontrolleri, kontrol ve transfer pano test ve kontrolleri, yük testleri ve genel temizliği yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

4.2. Bakım esnasında tespit edilen (motor yağı, antifriz, yakıt filtresi, hava filtresi, yağ filtresi, akü, hortum vb.) malzemelerin temini, nakliyesi ile değiştirilmesi işini kapsar. Yüklenici firma tarafından söz konusu malzemelerin temini, nakliyesi ve değiştirilmesi Yüklenici Firma tarafından İdarenin onayı alınarak ücretsiz olarak yapılacaktır.

4.3. Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi vs. sırasında veya sonrasında sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalardaki ve akşamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi vs.) Yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.

4.4. Bakım, onarım işleminin sona ermesi ile rutin kontrol ve testler yapılarak Yüklenici teknik ekibi, her jeneratör için ayrı olmak üzere “Servis Formu” kaydı düzenleyecek ve jeneratör grubun bulunduğu bina yetkilisine, yetkilisi bulunmadığı durumlarda teknik sorumlu personeline imzalattıracaktır. Servis formun aslını Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı birimine, diğer bir nüshası bakımın yapıldığı bina birim yetkilisine verilecektir. Bir nüshası da firma yetkilisinde kalacaktır.

4.5. Jeneratör grubun bakım, onarım ve kontrolleri; jeneratör mahallinde, mesai gün ve saatleri içerisinde İdarece görevli personel nezaretinde yapılacaktır. Bakım ve kontroller, sözleşme süresi içinde “2 defa Periyodik ve Koruyucu Bakım” aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

5. PERİYODİK BAKIM İŞLEMLERİ:

5.1. Yapılacak Rutin Kontrol ve Koruyucu Bakım (Motor Grup ve Elektrik):

1)  Yağlama hattında sızıntı olup olmadığı kontrolü, varsa giderilmesi,

2)  Motor ve alternatör bloğunun temizlenmesi,

3)  Pervane kasnağının yağlanması,

4)  Gerekli ise ana taşıyıcı rulmanın greslenmesi,

5)  Yağ basınç müşiri, hararet müşiri orijinal değerlerinin ölçülmesi ve kontrolü,

6)  Radyatör suyu antifriz derecesinin ölçülmesi,

7)  Soğutma hattında sızıntı olup olmadığının kontrolü, varsa gevşekliklerinin giderilmesi,

8)  Hortum ve bağlantılarının yapılması,

9)  Kayış gerginliği ve durumunun kontrolü, gerekli ise değiştirilmesi veya ayarlanması,

10) Hava emiş sisteminde sızıntı olup olmadığının kontrolü, hava filtresinin temizlenmesi,

11) Yakıt sisteminde sızıntı olup olmadığı ve yakıt seviye kontrolü,

12) Alarm (shut-down) ikaz devrelerinin kontrolü,

13) Ana bağlantı cıvatalarının sıkılması,

14) Alternatör ana sargı ve diyotlarının kontrolü,

15) Kumanda klemensleri bağlantılarının gevşeklik kontrolleri ve ölçümleri,

16) Beyin (elektronik kontrol modülü) program parametrelerinin kontrolü,

17) Kasnak gresörlüklerinin yağlanması,

18) Kontaktör çekme zamanlama ayarlarının kontrolü, gerekli ise ayarlanması,

19) Şarj redresörünün kontrolü ve çalışma testinin yapılması,

20) Motor çalışırken yükte basınç kontrolü,

21) Frekans gerilimi kontrolü gerekiyorsa ayarlanması,

22) Akülerin bome kontrolü, saf su eksiklerinin giderilmesi,

23) Egzoz dumanında yoğunluk ve renk kontrolü (Egzoz sistem ve turbo kontrolü),

24) Akü kutup başlarının oksitlerinin temizlenmesi ve yağlanması,

25) Motor yağ seviye kontrolü

26) Radyatör suyu seviyesi ve antifriz derecesinin ölçülmesi,

27) Radyatör petekleri ve antifriz bomesinin kontrolü yapılacak ve eksi yirmi derece (-20oC) ortama dayanabilecek şekilde antifriz eklenmesi,

28) Radyatör, petek aralıklarındaki toz zerrecikleri su ile yıkanıp temizlenmesi,

29) Sıcak su hortum kelepçeleri sıkılması,

30) Blok suyu ısıtıcısı kontrol edilecek,

31) Ceket su ısıtıcılarının çalışması kontrol edilecek,

32) Isıtıcı termostatı elli (50oC) dereceye ayarlanması,

33) Blok suyu antifriz oranını kontrol edip, gerekiyorsa ayarlanması,

34) Yağ filtresi değiştirilecek ve çalışması kontrol edilecek.

35) Yağ seviyesi kontrol edilecek.

36) Yağ niteliği kontrolü yapılacak. (Viskozitesinin kontrolü)

37) Yağ basıncı kontrolü yapılacak. (Yağ pompasının çalışıp çalışmadığının kontrolü)

38) Motor yağı gerekirse değiştirilecek ve çalışma esnasında verimi kontrol edilecek.

39) Hava emiş sisteminde sızıntı olup olmadığı kontrolü, hava filtresi temizliği veya değişimi.

40) Yakıt filtresi değiştirilecek ve çalışması kontrol edilecek.

41) Su filtresi gerekiyorsa değiştirilecek.

42) Su ayırıcı filtresindeki (mazot şişesi) suyun alınması ve mazot pompasının yağ kontrolü.

43) Su ve yağ hararet kontrolleri yapılacak.

44) Yağ basınç müşiri, hararet müşiri, omaj değerlerinin ölçülmesi ve kontrolü.

45) Yağ, su ve yakıt hatlarında sızıntı olup olmadığı kontrolü.

46) Yakıt pompası, boruları, hortumları ve bağlantıları kontrolü.

47) Jeneratör sistemlerindeki hortumların yırtık olup olmadığı kontrolü.

48) Jeneratör sistemlerindeki kayışların tansiyonu kontrol edilecek.

49) Kayış gerginliği ve durumunun kontrolü, gerekli ise değiştirilmesi veya ayarlanması

50) Karter havalandırma nefesliği kontrol edilecek. Motor çalışıyorken üfleme var mı bakılacak.

51) Magnetik picp-up’ın devre kontrolü yapılacak.

52) Pervane kasnağının yağlanması(çalışma saatine bağlı)

53) Kasnak gresörlüklerinin yağlanması

54) Motor hidrolik governörlü ise yağ seviyesi kontrolü

55) Motor devri kontrol edilecek, gerekiyorsa ayarlanacak.

56) Motor subap ve enjektör kontrolü, gerekirse ayarları yapılacak.

57) Motor yağ basıncı kontrolü

58) Motor testi yapılacak.

59) Motor, alternatör ve şase temizlenecek ve temiz tutulacak.

60) Motor nefeslik kontrolü yapılacak.

61) Egzoz sistemi kontrolü yapılacak.

62) Egzoz dumanında yoğunluk ve renk kontrolü,

63) Manifolt kaçak kontrolü yapılacak.

64) Havalandırma sistemi kontrolü yapılacak.

65) Jeneratör çalışırken olağan dışı vibrasyon olup olmadığı, bağlantı cıvataları kontrolü

66) Diesel Gen-Set çalışıyorken gösterge değerleri kontrolü

67) Güç ve kumanda devresi kontrolü.

68) Topraklama kontrolü.

69) Elektronik modül Kontrolü

70) Kontrol ve transfer pano, test ve kontrolü

71) Jeneratör üzerindeki elektriksel bağlantılarının sıkılık kontrolü

72) Kablo ve kumanda bağlantı klemenslerinde gevşeklik kontrolü

73) Jeneratör kurulu gücü kaldırıyor mu bakılacak.

74) Kontaktör çekme zamanlama ayarlarının kontrolü, gerekirse ayarlanması,

75) Redresör şarj voltajı uygun mu bakılacak

76) Turbo şarj kontrolü

77) Akü su(elektrolit) seviyesi kontrol edilip, gerekiyorsa saf su veya asit ilave edilecek

78) Turbo ses ve gezinti kontrolü

79) Uygun çalışma kontrolü

80) Akuplaj / ana bağlantı cıvatalarının kontrolü

81) Boşta, tam yükte ve nominal yükte çalışma testleri ve basınç kontrolü

82) Frekans ve gerilimin kontrolü, gerekiyorsa ayarlanması

83) Şarj alternatörü, redresör, devir, frekans ve voltaj ayar kontrolü ve çalışma testinin yapılması

84) Otomatik sistem ve hız regülatörünün kontrolü

85) Stop selenoidi, şarj ikaz ve aşırı yük kontrolü

86) Marş motoru kömürlerinin kontrolü

87) Alternatör ana sargı ve diyotların kontrolü, çıkış voltajı uygunluğuna bakılacak gerekiyorsa ayarlanacak.

88) İç sargılarının ön çeperinde sorun varsa izolasyonu yapılacak.

89) Tüm swiçlerin otomatik devreye girme pozisyonunda olup olmadığının kontrolü

90) Jeneratörün her tarafı kimyasal malzemelerle yağ ve pislikten arındırılıp temizlenecek

91) Jeneratörün aylık bakım çizelgesine yapılanların ve yapılması gerekenlerin işlenmesi

92) Tüm swichlerin otomatik devreye girme pozisyonunda olup olmadığının kontrolü

93) Otomatik transfer panosu, şebeke jeneratör şalterleri ve devresinde bulunan (pano içerisinde transfer sağlayıcı zaman rölesi, kontaktör ve malzeme) ekipmanlar ile otomasyon kısmı kontrolü

94) Sistemin devreye alınması ve testi

Bakıma ilave olarak jeneratörün çalışmaya hazır halde ve yüke girebilecek durumda olup olmadığını test etmek için; jeneratör en az bir(1) saat yük verilerek test edilecektir.

5.2. Bakım ve onarım sırasında tespit edilen arızalı malzemeler (yedek parça) rapor halinde İdareye bildirilecektir. İlk tamir ve onarımda jeneratör gruplarının mevcut tüm yedek parçalarının özellikleri ve yakıt deposu hacmi (litre olarak) belirlenecek ve marka, model bilgileri ile birlikte liste halinde idareye sunulacak ve sadece yedek parça için fiyat teklifi hazırlanacaktır.

5.3. Yüklenici firma, bakımlarda ve arızalarda her türlü yedek parçayı TSE standartlarına uygun, yeni “orijinal” malzeme kullanacaktır. Orijinal malzeme kullanılmamasından kaynaklanan arıza, bakım/onarım sonrası giderleri yüklenici firmaya aittir. Kullanılacak olan, her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde (bu bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile) arızalanan parça firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilecektir.

5.4. Kullanılacak bütün kablolar halogen-free nitelikte olmalıdır. Akım geçiren çıplak iletkenler düzgün bir şekilde izole edilecektir.

5.5. Değiştirilen filtreler ve yağ, yüklenici tarafından alınarak yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilecektir.

5.6. Yüklenici, bakım ve onarım öncesinde Galatasaray Üniversitesi birimlerinin teknik sorumlu personeli ile birlikte müştereken jeneratör grubunun o anki durumunu tespit edecek, anormal durumlar tutanak/rapor ile tespit edildikten sonra İdare birim yetkilisi kararına göre hareket edilecektir.

5.7. Yüklenici, çalışması için gerekli olan elektriği jeneratör grubun bağlı bulunduğu teknik yetkililerinin gösterdiği pano üzerinden Elektrik Mühendisleri Odası, Elektrik Tesis Yönetmeliği uyarınca alacaktır.

5.8. Yüklenici firma, jeneratör grubunun veya grubun ana aksamlarının (motor, alternatör, radyatör, şase vb.) yerinden çıkması gibi meydana gelebilecek büyük arıza onarımı veya revizyon gerektirecek durumlarda tespit yaparak idareye bildirecektir. İdarenin onayı alındıktan sonra ancak yedek parça değişimi yapılacak olup, ayrıca fatura edilecektir. Jeneratörün atölyeye alınması gerekirse servis formu düzenlenerek jeneratör ilgili birim yetkilisinden izin ve teyit alınacaktır.

5.9. Yüklenici teknik personeli jeneratör gruplarının (cihaz ve sistem) elektriksel güç kilitleme kurallarına uygun olarak kapatıp, kilitleyecektir. Çalışma anında sisteme kontrolsüz elektrik enerjisi verilmesinin önüne geçilecek ve bunun için gerekli her türlü tedbiri alacaktır. Aksi halde, ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle yapılan müdahaleden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyan giderleri Yüklenici firma bedelsiz karşılayacaktır.

5.10. Yüklenici, jeneratörlere herhangi bir sebeple müdahale edilmesi gerektiğinde, Galatasaray Üniversitesi birimlerinin sistem odası ve ofis odalarındaki mevcut çalışan yapının kapanmamasına dikkat edecektir. İşin gerektirmesi halinde sistemin geneli veya bazı kısımlarında elektriğin kesilmesi gerekirse jeneratörün bağlı bulunduğu birim idaresini ve teknik ekiplerini bilgilendirecek ve onayı alındıktan sonra müdahale edilecektir.

5.11. Yüklenici, jeneratör gruplarına yaptığı her müdahalede (bakım, onarım ve kontrol) servis formu kaydı düzenlemekle ve muhafaza ettiği kopyayı herhangi bir ihtilaf durumunda ibraz etmekle sorumludur.

5.12. Yüklenici, jeneratör gruplarına yeni çekilecek her türlü tesisata ait işaretleri, hem panoda hem de jeneratör gruplarında kolay okunabilecek şekilde yazmış ve etiketlemiş olmalıdır.

5.13. Galatasaray Üniversitesi birimleri, jeneratör gruplarının çalışması gerekli olan uygun şebeke gerilimini sağlamak zorundadır. Bu şebeke gerilimi 3 fazlı cihazlar için 380V(+/-%10) ve 1 fazlı cihazlar için 220V(+/%10)’dur. Bu değerlerin dışına çıkılmasından kaynaklanan arızalar sözleşme haricidir.

5.14. Çalışma sonrası meydana gelebilecek her türlü tahribat, zarar, döküntü atık ve pislikten Yüklenici sorumludur. Bunların giderilmesini yüklenici bedelsiz sağlar.

5.15. Yüklenici firma İdarenin talebi doğrultusunda, Jeneratörden sorumlu en az 3 elemanına sözleşmeye müteakiben, bakım sözleşmesi kapsamındaki Jeneratörlerle ilgili gereken eğitimi İdarenin belirleyeceği bir yerde ücretsiz olarak verir.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Şartnamenin Konusu: Galatasaray Üniversitesi Rektörlük ve bağlı birimlerinde bulunan 4 adet UPS sistemlerine ait 2026 yılı periyodik bakım-onarım işidir.

Bakım anlaşması kapsamındaki kesintisiz güç kaynaklarına ait bilgiler:

| Sıra No | Yerleşke Adı | Bulunduğu Birim | Marka Model | Adet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Beyoğlu Yerleşkesi | Galatasaray Lisesi | HUAWEİ marka UPS 5000-E-120kVA | 1 Adet |
| 02 | Yıldız Yerleşkesi (I Blok) | Yiğit Okur Binası | HUAWEİ marka UPS 5000-A-120kVa | 1 Adet |
| 03 | Saray Yerleşkesi (F Blok) | Yabancı Diller Binası | HUAWEİ marka UPS 5000-A-40kVa | 1 Adet |
| 04 | Saray Yerleşkesi (C Blok) | İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı | HUAWEİ marka UPS 5000-E-150kVa | 1 Adet |

2. İŞİN NİTELİĞİ VE TANIMLAR:

Bu şartname; Üniversitemizde hizmet veren yukarıdaki tabloda belirtilen marka model ve özelliklerde 4 adet kesintisiz güç kaynağının parçasız periyodik bakım – onarım ve günün 24 (yirmi dört) saatinde üniversitemizde hizmetin aksamaması için arızalara müdahaleyi sağlayacak şekilde yapılmasını kapsamaktadır.

- PERİYODİK BAKIM ONARIM GÜN VE SAATLERİ

  - Periyodik ve koruyucu bakımlar, Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında sorumlu teknik görevli ve firma teknik sorumlusu tarafından hazırlanacak takvim çerçevesinde belirlenecek tarih ve saate göre yapılacaktır.

  - Yüklenici, periyodik bakım için yapılacak işleri daha önceden belirleyerek İdareye yazılı veya e-mail yoluyla bildirecektir.

  - Yüklenici periyodik bakımı 1 defa yapacak, olası bir arıza durumunda bakım harici hiçbir servisten ücret talep etmeyecektir.

- SERVİS HİZMETLERİ

- Yukarıdaki maddelerde belirtilen servis hizmetleri, belirtilen zamanlarda İdare teknik elemanları gözetiminde yapılacaktır. İdare gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmeyecektir.

- Bakımı yapılan cihazlar ile ilgili 4 nüshası firmaya ait servis formu düzenlenip bu formun, bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığındaki sorumlu kontrole, bir nüshası Yüklenicide kalacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte verilecektir. Nüshalarda firma kaşesi, ilgili birim yetkilisinin ve firma servis personelinin imzaları olmalıdır. Bu rapor sözleşme gereği yapılması gereken işlerin yapıldığı ve personel tarafından yapılan müdahalelerin işe başlama ve bitirme saatleri açık olarak gösterilecektir.

  - Servis hizmeti sonunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır. Bu çalışma sırasında oluşan herhangi bir yeni arızadan Yüklenici firma sorumlu tutulacaktır. Bu yeni arıza ile ilgili her türlü gider Yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

  - Değişecek yedek parçalar, cihazın orijinal şekil ve görüntüsü bozmayacak yada yapısını değiştirmeyecektir. Tesisin işlemesi için kullanılacak ve/veya kullanılması muhtemel tüm yedek parçaların bakım yılına ait liste fiyatları, fiyat teklifi ile birlikte İdareye verilir ve sözleşme süresince geçerli olur. Sözleşme süresi içerisinde yedek parça gerektiren bir arıza söz konusu yedek parçayı Yüklenici firmadan temin edileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın Yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda İdarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların sisteme montajı Yüklenici(bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici bu işlem için İdareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti kapsamında olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm hizmetler Yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır.

  - Yüklenici her türlü iş güvenliği tedbirini almak zorundadır. Periyodik bakım ve onarım esnasında meydana gelebilecek kazalardan tamamen Yüklenici firma sorumlu olacaktır. Bu nedenle Yüklenici firma teknik ekibini gerekli iş güvenliği donanım ve eğitimle donatmak zorundadır.

  - Yüklenici firma cihazların elektrik güvenlik testlerini de her bakım öncesi ve sonrası yapmalıdır.

  - Arıza durumunda Yüklenici firma mesai saatleri dışında çalışmayı kabul edecektir. Ayrıca, Yüklenici iş saatleri dışında veya tatil günlerinde çalıştığında ve iş saatleri dışında çalışmak zorunda kaldığında veya normal saatlerde başlamış bir çalışma iş saatleri dışına taştığında, bu normal iş saatleri dışındaki çalışmalar için; her ne durumda olursa olsun ek ücret ve personel masrafları ve benzeri giderleri talep etmeyecektir.

  - Fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.

  - Servis hizmeti sonunda, çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

  - Çalışma sonrası meydana gelebilecek her türlü tahribat, zarar, döküntü atık ve pislikten Yüklenici sorumludur. Bunların giderilmesini yüklenici bedelsiz sağlar.

  - Yüklenici firma İdarenin talebi doğrultusunda, kesintisiz güç kaynağından sorumlu en az 3 elemanına sözleşmeye müteakiben, bakım sözleşmesi kapsamındaki kesintisiz güç kaynakları ile ilgili gereken eğitimi İdarenin belirleyeceği bir yerde ücretsiz olarak verir.

- PERİYODİK BAKIMDA UYGULANACAK İŞLEMLER

  - Kesintisiz güç kaynağının genel temizliği yapılmalıdır.

  - Cihaz içerisindeki hava akışının ve fanların kontrolü yapılmalıdır.

  - Cihazın çalışma ortamı kontrol edilmelidir.

  - Akülerin fiziksel kontrolü ve tek tek yüklü ölçümü yapılmalıdır.

  - Cihazın mekanik ve elektriksel bağlantıları kontrol edilmelidir.

  - Elektrik beslemesinin kesilerek akü testleri yapılmalıdır.

  - Kalibrasyon parametrelerinin kontrolü yapılmalıdır.

  - Cihazın topraklama tesisatı kontrolü yapılmalıdır.

  - Cihazın çıkışı ve üzerindeki yük dağılımı kontrol edilmelidir.

  - Kontrol kartları konnektörleri ve tüm enerji taşıyan bağlantı noktalarının gevşeklik kontrolü yapılmalıdır.

  - Elektronik kartlarının işlevlerinin kontrolü yapılmalıdır.

  - Doğrultucu ve evirici işlevleri kontrol edilmelidir.

  - Statik by-pass ve manuel by-pass kontrolleri yapılmalıdır.

Bu işlemlerin sonuçları servis formunda belirtilmesi gerekmektedir.

## UZAKTAN TAKİP KOMPANZASYON SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şartnamenin konusu: Bu teknik şartname 2026 tarihindeki Galatasaray Üniversitesi Rektörlük ve bağlı birimlerdeki kompanzasyon sistemlerinin onarımlarının ve bakımlarının yapılması işi için yapılacak işleri ve uyulacak kuralları kapsar.

| MAHAL | TOPLAM GÜÇ |
| --- | --- |
| Ortaköy Yerleşkesi- Deniz Tarafı | 600 KVAR |
| Ortaköy Yerleşkesi- Kara Tarafı | 425 KVAR |
| Ortaköy Yerleşkesi- Yeni Bina | 550 KVAR |
| Beyoğlu Yerleşkesi- Lise -1 | 100 KVAR |
| Beyoğlu Yerleşkesi- Lise -2 | 150 KVAR |
| Beyoğlu Yerleşkesi- Müze | 100 KVAR |
| Şişli Yerleşkesi | 150 KVAR |
| Bahçeşehir Yerleşkesi | 150 KVAR |

2. HİZMETİN İÇERİĞİ

Galatasaray Üniversitesi ve bağlı birimlerindeki kompanzasyon sistemlerinin yedek parça satışı olmaksızın onarımlarının ve bakımlarının 7/24 kesintisiz olarak yapılması işidir. Olası arıza durumunda, bakım harici hiçbir servis ücreti ödenmeyecektir.

- Koruyucu ve önleyici bakım aşağıdaki hizmetleri içermektedir:

- Kondansatör değer ve kullanım ömrü tespiti. (Farad Ölçümü)

- Kontaktör ve yük ayırıcılarının kontrolü.

- Kablo ve bara gibi akım taşıyıcı elemanların kontrolü.

- Pano elemanlarının (Sigorta, kontaktör, besleme ve dağıtım kabloları, kondansatörler, fan, röle vb.) cihazların uygun değerlerde seçilip, seçilmediğinin kontrolü.

- Tek-Hat şeması çıkarılması.

- Reaktif röle testleri ve konfigürasyonu. (C/k oranı, akım trafo oranı, kademe ayarı, kademe taraması vb.)

- Pano lokal sıcaklık tespiti. (Termal Kamera yardımı ile)

- Pano genel temizliği.

- Raporlama.

3. GENEL HUSUSLAR

- Onay ve Ödeme İşlemlerine Yetkili İdare: Bu şartname kapsamındaki mali konularda harcama yetkisi, Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ndadır. Bu nedenle, harcama gerektiren durumlarda, Başkanlık dışından alınmış talimat, onay ve istekler nazara alınmaz. Galatasaray Üniversitesi, Başkanlık dışındaki birimlerin beyanları ile bağlı olmadığı gibi bu beyanlardan doğduğu iddia edilen herhangi bir teknik veya hukuki sorumluluk altına sokulamaz.

Bakım işine ait sözleşme bedeli serbest ödenekler dahilinde ilgili dönemdeki bakım işlemleri tamamlandıktan sonra, Galatasaray Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ödenecektir.

- Arıza Tespiti Yapılması ve Servis Formu Düzenlenmesi: Yüklenici firma, periyodik bakım, arıza veya revizyon gerektiren durumlarda yetkili bakım teknisyeni ile panoda kontrol ve tespit yapacaktır. Teknisyen, tespitle ilgili 'Servis Formu' kaydını düzenleyip Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkilisi ile birlikte imzalayacaktır. İmzalı servis formunun bir kopyası ilgili birim yetkilisine verilecek, aslı ise Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir.

İdare, onarım tamamlandığında yüklenici firmadan servis formu ile birlikte faturasını talep eder. Bu fatura ile Hakediş Raporu ve Hizmet İşleri Kabul Tutanağı düzenlenir. Yüklenici Firma, sunulan hizmetle ilgili Rapor ve Tutanağı kaşeler ve imzalar. Tüm onay işlemleri tamamlandıktan sonra işlemler muhasebeleştirilir.

Servis formu isimsiz veya imzasız olduğunda hizmet sunulmamış kabul edilecek ve ilgili hizmet yeniden gerçekleştirilecektir. Firma teknisyeni, periyodik bakım ve arızalarda mutlaka servis formu düzenlemelidir.

- İdareden Habersiz ve Onaysız Tanzim Edilen Faturalar: Yüklenici Firma, onarım için Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan gerekli yazılı onayı ve izni almadan fatura düzenleyemez. Yazılı onay olmadan düzenlenen faturalar İdare tarafından ödenmeyecektir. Arıza veya periyodik bakım durumlarında, yazılı onay alınmadan kesilen faturalar ödenmeyecek ve işleme alınmadan iade edilecektir.

- Onarım veya Revizyon Hizmetine İlişkin İşlemler:

Yüklenici, arıza bildirimi yapıldıktan sonraki 24 saat içinde gerekli teknik desteği sağlamak zorundadır. Arızalar 7/24 saatleri içinde yüklenicinin belirteceği çağrı merkezi telefonlarına bildirilip, arıza çağrısı yüklenici personeli tarafından teyit edilecektir. Acil durumlar dışında onarımın yapılabilmesi için Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na yazılı talepte bulunulması ve İdare tarafından firmalardan teklif alınarak mutabakat sağlanması ve gerekli onay işlemlerinin yapılması zorunludur. Aksi halde firmaya ödeme yapılmayacaktır.

İdarenin onarım talebi üzerine, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı gerekli onay işlemi için; Yüklenici’den yaklaşık maliyet tespiti isteyecektir. Yüklenici, tespite ilişkin “Ön Teklif” sunacaktır. İdare, firmalardan aldığı teklif üzerinde gerekli mutabakat (değerlendirme) sağladıktan sonra işlemlerini tamamlar ve onarımın yapılması için yükleniciye bildirimde bulunur.

Herhangi bir arıza durumunda parça değişimi yapılabilmesi için İdare'den onay alınması zorunludur. İdare, bu parça değişim işlemlerini sözleşme yapılan firmadan almak zorunda değildir; uygun görülmesi halinde farklı firmalardan alım yapabilir.

Cihazlarda yapılacak arıza giderimi işlemlerinde işçilik ücreti ödenmeyecek, sadece malzeme ücreti karşılanacaktır. Bakım sözleşmesi süresince oluşacak tüm arıza ve servis işlerinde gün/saat sınırlaması olmaksızın servis ücreti ödenmeyecektir.

Arıza giderim ve onarım işlemleri sırasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri alma ve işçileri bu konuda bilgilendirme yükümlülüğü Yüklenici’dedir. İdare, arıza giderim ve onarım işlemi sırasında gerçekleşen iş kazasından mesul tutulamaz. İdare’in özellikle iş kazası nedeniyle tazminat ödemesi halinde Yüklenici, İdare’nin rücu hakkına dayanarak kendisinden talepte bulunabileceğini kabul eder.

- Periyodik koruyucu ve önleyici bakım hizmetine ilişkin işlemler:

Yüklenici, bakıma gelmeden önce bakıma geleceği tarihi 3 gün öncesinden İdare’ye bildirecek ve kararlaştırılan tarihlerde bakımlar yapılacaktır. Kompanzasyon sistemlerinin yüklenici tarafından ayda en az bir (1) defa yerinde bakımı ve kontrolü yapılacak ve raporlandırılacaktır.

Elektrik faturalarımıza herhangi bir reaktif bedel yansımaması için kompanzasyon sistemlerinin yeterli sıklıkta kontrol edilmesi gerekmektedir. Yetkili elemanlar bakım şartnamesindeki işlemleri gerçekleştirmesine rağmen verim sağlanamazsa, yüklenici firma daha donanımlı elemanlar getirterek sorunları çözüme ulaştırmak zorundadır.

Bakım hizmetleri sonunda cihaz verimliliği sağlanmak zorundadır. Tüm bakımlarda, İdare tarafından görevlendirilen teknik personel bakıma nezaret edecektir. Eğer İdare'nin kompanzasyon sistemi konusunda bilgili teknik personeli bulunmuyorsa, yüklenici bu işlemlerin takibini yapacak İdare personeline gerekli ve yeterli eğitimi herhangi bir ücret talep etmeksizin verecektir.

Bakım takibi için her kompanzasyon sistemi için iki nüsha aylık bakım tablosu oluşturulacaktır. Her bakımda bu tablo doldurulacak ve İdare ile Yüklenici tarafından imzalanacaktır. Bir nüsha İdare’de, bir nüsha Yüklenici’de kalacaktır.

Yüklenici, bakım ve kontrolleri İdarenin iş akışını aksatmadan ve İdare tarafından belirlenen saat aralıklarında gerçekleştirecektir. Yüklenici, bu konularda İdare’ye uyacaktır.

Bakımı yapmakla yükümlü Yüklenici, ekli listede belirtilen kompanzasyon sistemlerinin ilgili bakım-onarım yılını kapsayacak şekilde fatura dönemlerinde reaktif ceza almamasını sağlayacaktır. Yüklenici, bakım esnasında veya malzeme değişimi gerektiğinde kompanzasyon panolarının enerjisini kesebilir. Ancak, aboneliğe ait enerjinin kesilmesi gerekiyorsa, İdare’ye bilgi verip onay alarak kesinti yapacaktır. Yüklenici, genel kesinti için idarenin belirlediği tarih ve saatte hazır bulunmakla yükümlüdür.

Yüklenici, kompanzasyon panoları ile ilgili düzeltici işlemleri İdare’ye bildirecektir. Herhangi bir malzeme değişimi yapılacaksa, teklif hazırlayıp İdare’ye sunacak ve İdare’nin onayı alınarak işlem yapılacaktır. İdare’den habersiz yapılan malzeme ve ekipman değişimlerinden İdare sorumlu değildir ve bu işlemler için yükleniciye ödeme yapılmaz.

Yüklenici, İdare’nin teknik personeli ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın onayı ile gerekli yedek parçaları İdare’ye yazılı olarak bildirecektir. İdare, isterse ücreti mukabilinde yükleniciden veya dışarıdan yedek parçaları temin edebilir. Yedek parçalar temin edildikten sonra, montajını yüklenici vakit kaybetmeden ücretsiz olarak yapacaktır.

Abone iptali, bina tahliyesi veya bina devri gibi durumlarda yükleniciye bakım bedeli ödenmeyecektir.

Bakım işlemleri sırasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri alma ve işçileri bu konuda bilgilendirme yükümlülüğü Yüklenici’dedir. İdare, arıza bakım işlemi sırasında gerçekleşen iş kazasından mesul tutulamaz. İdare’nin özellikle iş kazası nedeniyle tazminat ödemesi halinde Yüklenici, İdare’nin rücu hakkına dayanarak kendisinden talepte bulunabileceğini kabul eder.

- Onarımda Fazla veya Değişik Malzeme Kullanılması: Onarım veya periyodik bakım sırasında, onay işleminin teklifinde belirtilen yedek parça ve sarf malzeme miktarından daha fazla veya farklı malzeme kullanılması gerektiğinde, Yüklenici firma ve diğer teklif sunan firmalar, tekliflerini revize ederek nihai teklif olarak yeniden İdare’ye sunacaklardır. İdare, yeni onay üzerinden onarımı gerçekleştirecektir.

- Onarımda Eksik Malzeme Kullanılması: Onarım veya periyodik bakım sırasında, onay işleminin teklifinde belirtilen yedek parça ve sarf malzeme miktarından daha az malzeme kullanılması veya teklifte belirtilen kalemden daha az malzeme kullanılması durumunda, İdare; aldığı onayı yenilemeye gerek kalmaksızın, firma 'fiilen kullandığı kalem sayısı ve miktar üzerinden' fatura tanzim edecektir. Bakım ve onarımlarda fiilen kullanılmayan malzemelerin kullanılmış gibi gösterilmesi durumunda, İdare’nin sözleşmeyi feshetme hakkı doğar. İdare’nin sözleşmeyi feshetmesi üzerine, kalan süre için İdare herhangi bir ücret ödemez. Yüklenici, sözleşmenin feshi nedeniyle İdare’den herhangi bir tazminat isteminde bulunamayacağını kabul eder. Bunun yanında, Galatasaray Üniversitesi’nin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı zarar ve ziyan Yüklenici tarafından tazmin edilir.

- İş Sağlığı ve Güvenliği: Sistemlerin periyodik bakımları ve onarımları sırasında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

Yüklenici firma, her bakım ve/veya onarım için gerekli olan iş kıyafeti, alet ve teçhizatı kendisi temin edecektir.

Yüklenici teknik ekibi, kompanzasyon panolarına müdahale ederken her türlü iş güvenliği önlemini alacaktır. Bu konuda İdare hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yüklenici firma, hiçbir uyarı veya ikaza gerek kalmadan, her türlü can ve mal güvenliği tedbirini zamanında alacak, kazalardan korunma yöntemlerini teknik personeline öğretecek, kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik ve ehliyetsiz personel çalıştırılmasından kaynaklanan iş kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı her türlü zarardan doğrudan sorumlu olacaktır. İdare’nin özellikle iş kazası nedeniyle tazminat ödemesi halinde Yüklenici, İdare’nin rücu hakkına dayanarak kendisinden talepte bulunabileceğini kabul eder.

Yüklenici firma, iş kanunu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine uygun olarak işçilerinin sağlığını koruyacak ve tehlikeli şartlar altında çalışmalarına izin vermeyecektir.

- İlk kontrol: Sözleşme imzalandıktan sonra Yüklenici, İdare’nin elektrik aboneliklerine ait mevcut kompanzasyon sistemlerini yerinde inceleyerek, sistemlere ait tüm parçaların sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir. Eğer bu ilk kontrol sonucunda, kompanzasyon sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için değişmesi veya yeni monte edilmesi gereken parçalar olduğu tespit edilirse, yüklenici tarafından derhal bir rapor hazırlanarak İdare’ye sunulacaktır.

.

- Reaktif ceza bedelleri: Ekteki listede sıralanan kompanzasyon sistemlerinin bulunduğu tesisatlarda meydana gelebilecek reaktif ceza bedelleri bakım firmasının sorumluluğunda olup, bakım sözleşmesi süresince reaktif ceza veya cezalar meydana gelmesi halinde, bu cezaların bedeli yükleniciye rücu edilir. İdare ödemek zorunda kaldığı ceza bedellerini, Yüklenici firmanın hakedişlerinden mahsup etme yetkisine sahiptir.

YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BAKIMI ONARIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.AMAÇ: Bu teknik şartnamenin amacı; Galatasaray Üniversitesi ve bağlı yerleşkelerinde mevcut bulunan yıldırımdan korunma tesisatlarının, yıldırım etkilerine karşı doğrudan yıldırım akımının güvenli şekilde yakalanması, iletilmesi ve toprağa aktarılması suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayacak koruyucu işlevlerini yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi; bu kapsamda söz konusu tesisatların yürürlükte bulunan mevzuat ve standartlara uygun olarak periyodik muayene, bakım, ölçüm, raporlama ve gerektiğinde onarım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların tanımlanmasıdır.

2.KAPSAM: Bu teknik şartname; Galatasaray Üniversitesi ve bağlı tüm yerleşkelerinde mevcut bulunan yıldırımdan korunma tesisatlarına ilişkin aşağıda belirtilen sistem ve bileşenleri kapsar:

- Bağımsız paratoner direkleri

- Bina üstü hava yakalama sistemleri

- Hava yakalama uçları ve iletkenleri

- Yıldırım iniş iletkenleri

- Mekanik sabitleme, taşıyıcı ve bağlantı elemanları

- Direk ve sistem temelleri ile ankraj düzenekleri

- Eşpotansiyel dengeleme iletkenleri ve bağlantıları

- Yıldırımdan korunma sistemlerine ait topraklama iletkenleri

- Topraklama elektrotları, topraklama baraları ve ana topraklama baraları

- Yerleşkeler içerisindeki yapılar, metal kütleler ve tesisatlarla yapılan eşpotansiyel bağlantılar

Yıldırımdan korunma tesisatına ait topraklama sistemlerinin periyodik bakım, ölçüm, gerektiğinde onarım ve raporlama faaliyetleri bu teknik şartname kapsamında tanımlanan esaslara göre yürütülecektir.

Bu kapsamda yapılacak topraklama direnci ölçümleri, süreklilik (devamlılık) ölçümleri ve teknik değerlendirmeler; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, ilgili TSE standartları ve Topraklama Tesisatı Sistemleri Bakımı ve Ölçümü Teknik Şartnamesinde tanımlanan genel ölçüm prensipleri ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.

3.DAYANAK MEVZUAT VE STANDARTLAR

Tüm muayene, ölçüm, bakım ve raporlama faaliyetleri aşağıda belirtilen mevzuat ve standartlara uygun olarak ve esas alınarak gerçekleştirilecektir:

- TS EN 62305- Yıldırımdan Korunma

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

- İlgili TSE standartları ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri

4.YETKİLİ PERSONEL VE TEKNİK SORUMLULUK

- Tüm faaliyetler, Elektrik veya Elektrik Elektronik Mühendisi teknik sorumluluğunda yürütülecektir.

- Saha uygulamaları, yıldırımdan korunma sistemleri konusunda tecrübeli ve yüksekte çalışma eğitimi almış teknik personel tarafından yapılacaktır.

- Ölçümlerde kullanılan tüm cihazlar kalibrasyonlu ve izlenebilir olacaktır.

- Yapılan tüm işlerden teknik ve hukuki sorumluluk yükleniciye aittir.

5.MUAYENE, KONTROL VE ÖLÇÜM AŞAMALARI

5.1.Mevcut Durum Tespiti

- Her bir yerleşkedeki yıldırımdan korunma sistemi ayrı ayrı değerlendirilecektir.

- Proje veya eski rapor bulunmaması durumunda sistemin fiili durumu esas alınacaktır.

- Hava yakalama, iniş iletkenleri ve topraklama sistemi kroki ve fotoğraflarla belgelenecektir.

- Mevcut doküman eksikliği, muayene, bakım ve ölçüm yapılmasına engel teşkil etmez.

5.2. Görsel ve Mekanik Muayene

Aşağıdaki hususlar zorunlu kontrol kalemleridir:

- Paratoner direkleri ve taşıyıcı yapıların düşeyliği ve stabilitesi

- Direk ve sistem gövdelerinde korozyon, deformasyon ve çatlaklar

- Hava yakalama uçlarının konumu ve fiziksel bütünlüğü

- İniş iletkenlerinin güzergahı, kesiti ve mekanik sabitliği

- Bağlantı elemanlarında gevşeme, oksitlenme veya kopma

- Eşpotansiyel bağlantılarının sürekliliği ve uygunluğu

6.ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER

6.1. Süreklilik (Devamlılık) Ölçümleri

- Hava yakalama ucu, iniş iletkeni, topraklama barası ve elektrotlar arasındaki elektriksel süreklilik ölçülecektir.

- Ölçümler düşük direnç ölçümüne uygun cihazlarla yapılacaktır.

- Elektriksel süreklilik sağlamayan bağlantılar uygunsuz kabul edilir.

- Düzeltici işlemler yapılmadan ölçüm tamamlanmış sayılmaz.

6.2. Topraklama Direnci Ölçümleri

- Topraklama direnci ölçümleri üç kazık (potansiyel düşümü) yöntemi ile yapılacaktır.

- Ölçümler TS EN 62305 ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne uygun olacaktır.

- Ölçüm sonuçları yalnızca direnç değeri olarak değil, koruyucu etkinlik açısından değerlendirilecektir.

- Teknik zorunluluk halinde alternatif yöntem kullanımı raporda gerekçelendirilecektir.

7.BAKIM VE GEREKTİĞİNDE ONARIM

- Gevşek, hasarlı veya korozyona uğramış tüm bağlantılar giderilecektir.

- Mekanik dayanımı yetersiz elemanlar güçlendirilecek veya yenilenecektir.

- Topraklama direnci sınır değerleri sağlamıyorsa, ilave elektrot veya sistem iyileştirmeleri önerilecektir.

- Acil risk oluşturan durumlar derhal idareye bildirilecektir.

- Yapılan her müdahale sonrası yeniden ölçüm yapılacaktır.

8.RAPORLAMA

Her yerleşke ve yıldırımdan korunma sistemi için ‘Yıldırımdan Korunma Tesisatları Periyodik Bakım Raporu’ düzenlenecektir.

Raporda:

- Yapılan tüm muayene ve ölçümler

- Uygunsuzluklar ve risk seviyesi

- Yapılan bakım, onarım ve ölçüm işlemleri

- Genel uygunluk durumu

Teknik olarak açık ve detaylı bir şekilde yer alacaktır.

9.PERİYODİK BAKIM ARALIKLARI

- Yıldırımdan korunma tesisatları en az yılda bir (1) kez periyodik bakımı yapılır.

- Yıldırım düşmesi veya yapısal müdahale sonrası ek kontrol yapılır.

10.GENEL HÜKÜMLER

- Mevzuat değişiklikleri ayrıca tadile gerek olmaksızın uygulanır.

- İş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri yükleniciye aittir.

- İdare, gerekli gördüğü hallerde ilave kontrol talep edebilir.

TOPRAKLAMA TESİSATI SİSTEMLERİ BAKIMI VE ÖLÇÜMÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

    - AMAÇ: Bu şartnamenin amacı; Galatasaray Üniversitesi ve bağlı yerleşkelerine ait bina, tesis, pano, makine ve elektrikli ekipmanların topraklama tesisatlarının bakım ve ölçümlerinin, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun şekilde yapılmasını sağlamak, can ve mal güvenliğini temin etmektir.

    - KAPSAM: Bu şartname kapsamında Galatasaray Üniversitesi ve bağlı yerleşkelerindeki yer alan tüm topraklama tesisatlarını kapsar;

  - Koruma Topraklaması

  - İşletme Topraklaması

  - Fonksiyon Topraklaması

  - Trafo Topraklama Tesisatı

  - Jeneratör Topraklama Tesisatı

  - UPS Topraklama Tesisatı

  - Ana ve tali elektrik panolarının topraklama tesisatına ait topraklama sistemlerini kapsar.

Yıldırımdan korunma sistemlerine (paratoner, hava yakalama sistemi, iniş iletkenleri ve eşpotansiyel dengeleme düzenekleri) ait topraklama tesisatlarının periyodik bakım, ölçüm, raporlama faaliyetleri ve gerektiğinde onarım ise, Yıldırımdan Korunma Tesisatı Bakımı ve Onarımı Teknik Şartnamesi hükümlerine tabidir.

- DAYANAK MEVZUAT VE STANDARTLAR: Bakım, kontrol ve ölçüm işlemleri aşağıdaki mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılacaktır:

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

- TS HD 60364 Elektrik Tesisleri Standardı

- TS EN 62305 Yıldırımdan Korunma Standardı

- İlgili diğer TSE standartları ve yürürlükteki mevzuat hükümleri

- YETKİLİ PERSONEL: Topraklama tesisatlarının bakım ve ölçüm işlemleri; Elektrik Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisi sorumluluğunda, yetkili personel tarafından kalibrasyonu geçerli ölçüm cihazları kullanılarak yapılacaktır. Ölçüm ve bakım raporları sorumlu mühendis tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.

- PERİYODİK BAKIM VE ÖLÇÜM AŞAMALARI

5.1) Ön Hazırlık:

Yüklenici, bakım ve ölçüm faaliyetlerine başlamadan önce tesisin mevcut elektrik altyapısını ve topraklama sistemlerini yerinde inceleyecektir.

İdare tarafından elektrik projeleri ve/veya önceki topraklama ölçüm raporlarının bulunmaması halinde yüklenici tarafından mevcut durum tespiti yapılacak kapsam dahilindeki sistemler yerinde belirlenerek ölçümler bu tespitler esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Mevcut durum tespiti kapsamında; topraklama elektrotları, topraklama baraları, bağlantı iletkenleri ve topraklama sistemlerinin genel durumu kayıt altına alınacak ve yapılan ölçümler bu kapsamda raporlanacaktır.

Yapılan işlemler, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilecek olup, mevcut veri veya belge eksikliği ölçüm ve raporlama yapılmasına engel teşkil etmeyecektir.

5.2) Görsel ve Fiziksel Kontroller: Aşağıdaki hususlar kontrol edilecektir:

- Topraklama iletkenlerinin sürekliliği, kesit uygunluğu ve mekanik bütünlüğü

- Topraklama baralarının uygunluğu ve bağlantı durumları

- Bağlantı noktalarında gevşeme, korozyon veya oksitlenme durumu

- Topraklama elektrotlarının fiziksel durumu ve erişilebilirliği

- Trafo, jeneratör, UPS ve ana ve tali elektrik panolarının topraklama bağlantılarının mevzuata uygunluğu

- Topraklama iletkenlerinin sarı-yeşil renk koduna uygunluğu

Tespit edilen uygunsuzluklar detaylı bir şekilde kayıt altına alınacaktır.

5.3) Bakım ve Gerekli Onarım İşlemleri

Görsel kontroller ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli görülen işlemler aşağıda belirtilmiştir:

- Gevşek bağlantıların uygun şekilde sıkılması

- Oksitlenmiş bağlantı yüzeylerinin temizlenmesi

- Korozyona uğramış iletken, bara veya elektrotların yenilenmesi

- Gerekli görülen durumlarda ilave topraklama elektrodu tesis edilmesi

- Topraklama baralarının ve bağlantı noktalarının mekanik dayanımının sağlanması

5.4) Elektriksel Ölçümler

Topraklama Direnci Ölçümü:

Topraklama direnci ölçümleri; koruma topraklaması, işletme topraklaması ve fonksiyon topraklamaları ile trafo, jeneratör, UPS ile ana ve tali panolarına ait topraklama tesisatlarının,

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve ilgili standartlarda belirtilen esaslara uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla yapılacaktır.

Ölçümler, topraklama elektrotlarının gerçek topraklama direncini, çevrede bulunan diğer topraklama sistemlerinden ve paralel topraklama yollarından bağımsız olarak belirleyebilen ölçüm yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, topraklama direnci ölçümlerinde üç kazık (potansiyel düşümü) yöntemi, elektrot-toprak etkileşimini doğrudan esas alması ve ölçüm sonuçlarının güvenilirliği nedeniyle esas ve tercih edilen ölçüm yöntemi olarak uygulanacaktır.

Üç kazık yöntemi ile yapılan ölçümlerde; ölçüm yapılan topraklama elektrodu üzerinden verilen test akımı ile toprak içerisinde oluşan potansiyel farkı ölçülerek, elektrot direnci; toprağın özgül direnci, elektrot geometrisi ve yerel toprak koşulları dikkate alınmak suretiyle doğrudan hesaplanacaktır. Bu yöntem, topraklama tesisatının gerçek direncinin belirlenmesini sağlayarak yönetmelikte öngörülen dolaylı dokunmaya karşı koruma şartlarının değerlendirilmesine esas teşkil eder.

Topraklama direnci ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesinde yalnızca ölçülen direnç değerinin büyüklüğü esas alınmayacak; tesisin kullanım amacı, besleme sistemi ve uygulanan koruma yöntemi dikkate alınarak, topraklama sisteminin aşırı akım koruma düzenlerinin ve/veya hata akımı koruma düzenlerinin açma koşullarını sağlayıp sağlamadığı da değerlendirilecektir.

Ölçülen topraklama direnci değerlerinin, ilgili mevzuatta belirtilen sınır değerler içinde olmaması halinde; ilave topraklama elektrodu tesis edilmesi, mevcut elektrotların iyileştirilmesi veya topraklama sisteminin yeniden düzenlenmesi gibi düzeltici tedbirler uygulanacaktır. Uygulanan düzeltici işlemler sonrasında ölçümler yenilenecek ve uygunluk doğrulanacaktır.

Ölçüm sahasının fiziki koşulları nedeniyle üç kazık yönteminin uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı durumlarda, alternatif ölçüm yöntemi kullanılabilir. Bu durumda; üç kazık yönteminin uygulanamama gerekçesi, kullanılan alternatif ölçüm yöntemi ve bu yöntemin ölçüm sonuçlarına ilişkin sınırlılıkları ölçüm raporunda açık ve teknik bir şekilde belirtilecektir.

Topraklama direnci ölçümü kapsamında tespit edilen uygunsuzluklar giderilmeden ve yapılan düzeltici işlemler ölçüm sonuçları ile doğrulanmadan bakım ve ölçme işlemleri tamamlanmış sayılmayacaktır. Yapılan tüm ölçümler, değerlendirmeler ve uygulanan düzeltici işlemler ölçüm raporunda ayrıntılı olarak yer alacaktır.

Süreklilik Devamlılık) Ölçümleri:

Süreklilik (devamlılık) ölçümleri; koruma topraklaması kapsamında, trafo, jeneratör, UPS, ana ve tali elektrik panolarına ait tüm metal gövdeler ile bu ekipmanların topraklama iletkenleri, baraları ve ana topraklama barası (ATB) arasındaki elektriksel bağlantının kesintisizliğini ve iletkenliğini doğrulamak amacıyla yapılacaktır.

Ölçümler, düşük direnç ölçümüne uygun cihazlar (süreklilik test cihazı, düşük ohmmetre veya eşdeğeri) kullanılarak gerçekleştirilecek olup; ölçüm sırasında bağlantı noktalarında kopukluk, gevşeklik, oksitlenme veya yüksek geçiş direnci oluşturabilecek durumlar tespit edilecektir.

Süreklilik ölçümlerinde amaç, topraklama iletkenlerinin ve bağlantı noktalarının elektriksel olarak kesintisiz bir yol oluşturduğunun doğrulanmasıdır. Bu kapsamda ölçülen değerlerin çok düşük dirençli ve kararlı olması esastır. Elektriksel sürekliliğin sağlanamadığı veya şüpheli olduğu bağlantılar uygunsuzluk olarak değerlendirilecektir.

Süreklilik sağlamayan bağlantılar giderilmeden ve gerekli mekanik/elektriksel düzeltmeler yapılmadan bakım ve ölçme işlemleri tamamlanmış sayılmayacaktır. Yapılan düzeltici işlemler ölçüm raporunda açıkça belirtilecektir.

- BAKIM VE GEREKTİĞİNDE ONARIM

Topraklama tesisatlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen muayene, denetleme ve ölçme faaliyetleri sonucunda tespit edilen her türlü uygunsuzluk; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, ilgili standartlar ve bu teknik şartname hükümleri doğrultusunda giderilecektir. Bakım ve onarım çalışmaları, yalnızca ölçüm sonuçlarını iyileştirmeye yönelik değil; topraklama sisteminin can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde koruyucu işlevini eksiksiz olarak yerine getirmesini temin edecek biçimde yürütülecektir.

Bakım ve onarım kapsamında; koruma, işletme ve fonksiyon topraklamalarına ait iletkenler, bağlantı elemanları, topraklama baraları ve topraklama elektrotları ile trafo, jeneratör, UPS ve elektrik panolarının topraklama bağlantıları kontrol edilecektir. Bu kontroller sırasında gevşek, kopuk, hasarlı, kesiti yetersiz, korozyona uğramış, mekanik dayanımı zayıflamış veya elektriksel iletkenliği azalmış tüm bileşenler uygun şekilde düzeltilecek, güçlendirilecek veya yenilenecektir.

Topraklama iletkenlerinin ve baralarının bağlantı noktalarında bulunan oksitlenmiş veya kirlenmiş yüzeyler temizlenecek; bağlantılar mekanik olarak sağlamlaştırılacak ve iletken-metal temasının sürekliliği sağlanacaktır. Yapılan işlemler sırasında bağlantı noktalarında ilave geçiş direnci oluşturabilecek uygulamalardan kaçınılacaktır.

Topraklama direnci ölçümleri sonucunda elde edilen değerlerin, ilgili mevzuatta öngörülen sınırları sağlamadığı veya koruyucu düzenlerin açma koşullarını desteklemediğinin tespit edilmesi halinde; ilave topraklama elektrodu tesis edilmesi, mevcut elektrotların iyileştirilmesi, elektrot sayısının veya geometrisinin değiştirilmesi, topraklama iletken kesitlerinin artırılması veya topraklama sisteminin yeniden düzenlenmesi gibi mühendislik esaslarına dayalı düzeltici faaliyetler uygulanacaktır.

Muayene ve ölçümler sırasında acil risk oluşturduğu değerlendirilen uygunsuzluklar (topraklama sürekliliğinin sağlanamaması, kopukluk, ciddi korozyon, metal gövdelerin topraklamasız kalması vb.) derhal kayıt altına alınacak ve idare bilgilendirilerek gecikmeksizin geçici güvenlik tedbirleri alınacaktır. Bu tür uygunsuzluklar, mümkün olan en kısa sürede kalıcı teknik çözümlerle giderilecektir.

Bakım ve onarım faaliyetleri kapsamında, tesisin genel topraklama sistemini değiştirecek, ilave elektrot tesisini veya sistem revizyonunu gerektiren uygulamalar, idarenin bilgisi ve onayı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yüklenici, yaptığı her müdahaleden teknik olarak sorumludur.

Yapılan tüm bakım ve onarım işlemleri sonrasında, ilgili topraklama tesisatı üzerinde yeniden muayene, süreklilik ölçümü ve topraklama direnci ölçümü yapılacak; uygulanan düzeltici işlemlerin etkinliği ölçüm sonuçları ile doğrulanacaktır. Yeniden ölçüm yapılmadan bakım ve onarım işlemleri tamamlanmış sayılmayacaktır.

Bakım ve onarım sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemler, kullanılan malzemeler, yapılan değişiklikler, alınan geçici ve kalıcı tedbirler ile yeniden yapılan ölçümlere ait sonuçlar, düzenlenecek muayene, denetleme ve ölçüm raporunda ayrıntılı, teknik ve izlenebilir şekilde belirtilecektir.

- RAPORLAMA

Topraklama tesisatlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen muayene, denetleme, ölçme, bakım ve gerektiğinde onarım faaliyetleri sonucunda; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve ilgili standartlara uygun olarak Topraklama Tesisatları Periyodik Kontrol Raporu düzenlenecektir.

Düzenlenecek rapor; yapılan işlemlerin teknik olarak izlenebilirliğini sağlayacak, tesisin mevcut topraklama durumunu ortaya koyacak şekilde hazırlanacaktır.

Raporda asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

a) Tesisin adı, adresi ve kontrol edilen alanlara ilişkin bilgiler
b) Kontrolün dayandığı mevzuat, standartlar ve teknik şartname referansları
c) Muayene, denetleme ve ölçme işlemlerinin tarihi, süresi ve kapsamı
d) Kontrol edilen topraklama sistemlerinin türü (koruma, işletme, fonksiyon vb.) ve ilgili ekipmanlar (trafo, jeneratör, UPS, pano)
e) Kullanılan ölçüm cihazlarının marka, model, seri numarası ve geçerli kalibrasyon bilgileri
f) Uygulanan ölçüm yöntemleri (üç kazık yöntemi, süreklilik ölçümü vb.)
g) Yapılan gözle muayene, süreklilik ölçümü ve topraklama direnci ölçümüne ait sonuçlar
h) Ölçüm sonuçlarının, ilgili mevzuatta öngörülen sınır değerler ve koruyucu düzenlerin açma koşulları açısından değerlendirilmesi
ı) Tespit edilen uygunsuzluklar ve risk değerlendirmesi 
i) Yapılan bakım ve onarım işlemleri, alınan geçici ve kalıcı tedbirler
j) Bakım ve onarım sonrası yapılan yeniden ölçümlere ait sonuçlar ve uygunluk değerlendirmesi
k) Genel sonuç ve kanaat bölümü (uygun / şartlı uygun / uygunsuz)

Raporda yer alan uygunsuzluklar; risk değerlendirmesi dikkate alınarak sınıflandırılacak ve gerekli görülen durumlarda acil müdahale gerektiren riskler açıkça belirtilecektir. Uygunsuzlukların giderilmesine yönelik önerilen teknik tedbirler raporda yer alacaktır.

Rapor; muayene, denetleme ve ölçme işlemlerini gerçekleştiren yetkili teknik personel tarafından imzalanacak ve sorumlu Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi tarafından kaşe ve imza altına alınacaktır.

Düzenlenen raporun bir nüshası idareye sunulacak, bir nüshası ise yüklenici tarafından mevzuatta öngörülen süre boyunca arşivlenecektir.

7.1) Raporlama Esaslarına İlişkin İlave Teknik Hükümler

Topraklama tesisatlarına ilişkin olarak düzenlenecek muayene, denetleme, ölçme, bakım ve onarım raporları; yalnızca ölçüm sonuçlarını içeren belgeler olmayıp, iş ekipmanlarının güvenli kullanımına ilişkin risklerin değerlendirilmesine ve izlenebilirliğine esas teşkil eden teknik dokümanlar olarak hazırlanacaktır. Bu kapsamda raporların hazırlanmasında aşağıda belirtilen ilave teknik esaslara uyulacaktır.

Ölçüm ve muayene sonuçları, kontrolün yapıldığı topraklama sistemi, ekipman ve fiziksel konum açıkça tanımlanacak şekilde raporlanacaktır. Genel ve belirsiz tanımlamalar kullanılmayacak; bina, blok, kat, pano veya ekipman bazında açık ve izlenebilir ifadeler tercih edilecektir.

Topraklama direnci ve süreklilik ölçümlerine ilişkin raporlarda; ölçümlerin yapıldığı tarih ve saat ile ölçüm anındaki genel çevresel koşullar (zemin durumu, nemli/kuru ortam vb.) belirtilecektir. Bu bilgiler, ölçüm sonuçlarının teknik değerlendirilmesine esas teşkil edecektir.

Kullanılan ölçüm yöntemleri raporda açıkça belirtilecek; üç kazık yöntemi dışında alternatif bir ölçüm yöntemi kullanılması halinde, bu yöntemin seçilme gerekçesi, uygulanamayan ölçüm yönteminin nedenleri ve kullanılan yöntemin teknik sınırlılıkları raporda teknik olarak açıklanacaktır.

Raporda yer alan ölçüm sonuçları ile bu sonuçlara ilişkin uygunluk değerlendirmeleri birbirinden açık şekilde ayrılacaktır. Ölçüm sonuçları nesnel veri olarak sunulacak; uygunluk, risk durumu ve mühendislik kanaati ayrı bir değerlendirme bölümünde belirtilecektir.

Tespit edilen uygunsuzluklar, iş ekipmanlarının güvenli kullanımına etkileri dikkate alınarak sınıflandırılacaktır. Bu sınıflandırmada; acil risk oluşturan uygunsuzluklar, iyileştirme gerektiren uygunsuzluklar ve izlenmesi gereken hususlar açıkça belirtilecektir.

Raporda yer alan her bir uygunsuzluk için; önerilen düzeltici faaliyetler, alınan geçici ve/veya kalıcı tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanma durumu teknik olarak açıklanacaktır. Düzeltici faaliyetler sonrası yapılan yeniden ölçüm sonuçları raporda ayrıca yer alacaktır.

Yapılan bakım ve onarım işlemlerinin, ölçüm sonuçları ile doğrulandığı durumlar raporda açıkça belirtilecek; yalnızca “bakım yapıldı” veya “onarım gerçekleştirildi” gibi genel ifadeler kullanılmayacaktır.

Muayene ve ölçüm kapsamında teknik veya fiziki nedenlerle ölçüm yapılamayan alanlar veya ekipmanlar raporda belirtilecek; ölçüm yapılamama gerekçeleri teknik olarak açıklanacaktır. Bu durumlar, raporun kapsamı ve geçerliliği açısından açıkça ifade edilecektir.

Rapora, gerekli görülen durumlarda; ana topraklama barası, topraklama elektrotları, pano ve ekipman topraklama bağlantılarını gösterir fotoğraflar, krokiler veya teknik ekler ilave edilecektir. Bu ekler raporun ayrılmaz parçası sayılacaktır.

Raporun sonuç bölümünde; topraklama tesisatının mevcut durumu ve genel uygunluk durumu açık bir teknik kanaat ile belirtilecektir. Ayrıca, bir sonraki periyodik bakım için önerilen süre ve takip edilmesi gereken hususlar raporda yer alacaktır.

- PERİYODİK BAKIM ARALIKLARI

Topraklama tesisatlarına ilişkin muayene, ölçme, denetleme, bakım ve gerektiğinde onarım faaliyetleri; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri esas alınarak periyodik olarak yılda bir (1) defa gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda periyodik bakım aralıkları aşağıda belirtilen esaslara göre belirlenecektir:

a) Koruma topraklaması, işletme topraklaması ve fonksiyon topraklaması sistemlerine ait topraklama direnci ölçümleri ile süreklilik (devamlılık) ölçümleri, en geç yılda bir (1) kez yapılacaktır.

b) Trafo merkezleri, jeneratörler, UPS sistemleri, ana ve tali dağıtım panoları ile bu ekipmanlara ait topraklama tesisatlarının muayene, ölçme ve bakımları, yılda en az bir (1) kez periyodik olarak gerçekleştirilecektir.

c) Aşağıda belirtilen durumların herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, periyodik bakım süresi beklenmeksizin ilave kontrol ve ölçümler yapılacaktır:

- Topraklama tesisatında tadilat, ilave veya onarım yapılması,

- Elektrik tesisatında önemli değişiklikler veya kapasite artışı gerçekleştirilmesi,

- Trafo, jeneratör, UPS veya pano değişimi yapılması,

- Topraklama elektrotlarına müdahale edilmesi veya yeni elektrot tesis edilmesi,

- Yıldırım düşmesi, sel, yangın, deprem gibi topraklama tesisatını etkileyebilecek olağan dışı durumların meydana gelmesi.

ç) Yapılan periyodik bakım ve ölçümler sonucunda; mevzuatta öngörülen sınır değerlerin aşılması durumunda gerekli bakım ve onarım işlemleri derhal yapılacak ve onarım sonrası yeniden ölçüm gerçekleştirilerek sonuçlar raporlanacaktır.

d) Periyodik bakımlar, mevzuatta belirtilen asgari süreler esas alınarak yapılacak olup; tesisin kullanım amacı, çevresel koşulları, işletme şartları ve risk seviyesi dikkate alınarak idare tarafından daha kısa kontrol aralıkları belirlenebilecektir.

e) Yapılan tüm periyodik kontroller, Topraklama Tesisatları Periyodik Bakım Raporu ile belgelendirilecek; raporlar, bir sonraki periyodik bakım tarihine kadar geçerli olacak ve mevzuatta öngörülen süre boyunca muhafaza edilecektir.

- GENEL HÜKÜMLER

Bu teknik şartnamede belirtilen muayene, denetleme, ölçme, bakım, onarım ve raporlama faaliyetleri; yürürlükte bulunan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, ilgili TSE standartları ve diğer yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Bu şartnamede yer almayan ancak yürürlükteki mevzuat ve standartlar gereği yapılması zorunlu olan her türlü kontrol, ölçüm ve teknik uygulama, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

Muayene, ölçme, bakım ve raporlama faaliyetleri; ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş, gerekli mesleki yeterliliğe sahip teknik personel tarafından gerçekleştirilecek olup, tüm çalışmalar sorumlu Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi gözetim ve sorumluluğunda yürütülecektir.

Yüklenici, yapılan çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri almakla yükümlü olup, iş kazası, can ve mal güvenliği ile ilgili doğabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

Bu şartnamede belirtilen hükümler ile yürürlükteki mevzuat hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, daha emniyetli ve iş sağlığı ve güvenliği açısından daha koruyucu olan hüküm esas alınacaktır.

İdare, tesisin kullanım amacı, işletme koşulları ve risk durumu dikkate alınarak; bu şartnamede belirtilen asgari gerekliliklerin üzerinde ilave kontrol, ölçüm ve raporlama yapılmasını talep edebilir. Bu talepler, teknik gereklilikler çerçevesinde yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

Bu teknik şartname kapsamında gerçekleştirilen tüm çalışmalar, tesisin güvenli işletilmesine yönelik olup; yapılan muayene ve ölçümler, tesisin gelecekteki işletme koşullarına ilişkin mutlak garanti teşkil etmez.

Yürürlükteki mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler, ayrıca bir şartname tadiline gerek kalmaksızın uygulanır. Yüklenici, mevzuat değişikliklerini takip etmek ve çalışmaları buna uygun şekilde yürütmekle yükümlüdür.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Engelleyici yol ve trafik durumu, ağır iklim koşulları, pandemi, yangın, sel, deprem, su basması, genel grev, askerî harekât, savaş ve benzeri sebepler mücbir sebep olarak kabul edilecektir.