GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERDE BULUNAN İKLİMLENDİRME, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN PERİYODİK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ BAKIM-ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik şartname, 01 Haziran 2026-31 Aralık 2026 tarihleri arasında Galatasaray Üniversitesi Rektörlük ve bağlı birimlerdeki VRF klima, split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller), havalandırma santralleri ve hava perde sistemlerinin periyodik koruyucu ve önleyici bakımı ile onarımı için yapılacak işleri ve uyulacak kuralları kapsar.

2. TANIMLAR

İdare		: Galatasaray Üniversitesi

Yüklenici	: İdare ile karşılıklı “Galatasaray üniversitesi rektörlük ve bağlı birimlerde bulunan iklimlendirme, soğutma ve havalandırma sistemlerinin periyodik koruyucu ve önleyici bakım-onarım hizmeti teknik şartnamesi”ni imzalayan firma

3. HİZMETİN İÇERİĞİ

Yüklenici; Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde bulunan VRF klima, split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller), havalandırma santralleri, aspiratörler ve hava perde sistemlerinin, sözleşme süresi boyunca yedek parça satışı hariç olmak üzere, periyodik koruyucu ve önleyici bakım ile arıza onarım hizmetlerini kesintisiz olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Bakım sözleşmesi kapsamında yapılacak tüm bakım, kontrol ve arıza giderme işlemlerinde servis ve işçilik ücreti talep edilmeyecek, yalnızca İdare onayı alınması kaydıyla kullanılan malzeme bedeli karşılanacaktır.

3.1. Periyodik Koruyucu ve Önleyici Bakım Kapsamı

a) VRF klima sistemlerinin genel bakım ve temizlik işlemleri yılda bir (1) kez yapılacaktır.

b) Split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller) ve hava perde sistemlerinin genel bakım ve temizlik işlemleri yılda bir (1) kez yapılacaktır.

c) Sistem odalarında bulunan split ve salon tipi klimaların genel bakım ve temizlik işlemleri yılda bir (1) kez gerçekleştirilecektir.

ç) İlk bakım sırasında tüm cihazların mevcut durumu kontrol edilecek, arızalı ekipmanlar, performans düşüklükleri ve gerekli görülen revizyonlar yazılı rapor halinde İdare’ye sunulacaktır.

d) Bakım ve kontrollerin, şartnamede belirtilen işlemler eksiksiz olarak yapılmasına rağmen cihazlardan yeterli performans alınamaması durumunda, Yüklenici daha nitelikli teknik personel görevlendirmek suretiyle sorunun giderilmesini sağlayacaktır.

e) Bakım hizmetleri sonunda, cihazların bakım kapsamında öngörülen çalışma koşullarına uygun şekilde çalışır durumda olması sağlanacaktır.

f) Bakım süresi içerisinde meydana gelebilecek her türlü arıza ve servis çağrısında, gün ve saat sınırlaması olmaksızın servis ücreti talep edilmeyecektir.

g) Arıza bildiriminden itibaren en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde teknik müdahale sağlanacaktır.

ğ) Bakım esnasında cihazların gaz ölçümleri yapılacak ve idare onayı olursa eksik gazlar tamamlanacaktır.

h) Herhangi bir arıza durumunda parça değişimi işlemleri için idareden onay alınmak zorundadır. İdare bu parça değişimi işlemlerini sözleşme yapılan firmadan almak zorunda değildir, uygun görülmesi halinde farklı firmalardan alım yapılabilir.

3.1.1. Dış Ünite Bakım İşleri

a) Cihazın iç ve dış yüzey temizliği yapılacaktır.

b) Isı değiştirici serpantinlerin temizliği yapılacaktır.

c) Soğutucu gaz kaçakları kontrol edilecektir.

i) R32 9 kg 1 tüp

ii) R410A 10kg 1 tüpe kadar teklif fiyata dahildir.

ç) Elektrik besleme ve iletişim bağlantıları kontrolü

d) Fan, kompresör, selenoid vanalar, elektronik kart, sensörler, emniyet ve kontrol elemanlarının mekanik ve elektriksel bağlantıları kontrol edilecektir.

e) EK1’de yer alan 36 adet havalandırma santralinin tüm toz filtreleri (72 adet cihaza uygun G4 standart filtre) değişimi teklif fiyata dahildir.

3.1.2. İç Ünite Bakım İşleri

İç ünitelerde aşağıda belirtilen işlemler yapılacaktır:

a) Cihaz dış yüzey ve iç temizlik işlemleri

b) Filtrelerin temizlenmesi

c) Elektrik ve iletişim bağlantılarının kontrolü

ç) Fan, elektronik kart, genleşme vanası, sensör ve kontrol elemanlarının kontrolü

d) Cihaz içi gaz kaçakları kontrol edilir.

3.1.3. Çalışma Anı Kontrolleri ve Ölçümler

Cihazlar çalışır durumda iken aşağıdaki değerler ölçülecek ve kayıt altına alınacaktır:

a) Kompresör emiş ve basma gaz sıcaklıkları

b) Yüksek ve alçak basınç değerleri

c) Kondansasyon ve evaporasyon sıcaklıkları

ç) Elektriksel ölçüm değerleri

d) Arıza lambası, kodları ve çalışma modları

e) İç ünitelerin çalışma şartları

f) Sistemin elektriksel verileri kaydedilir

3.1.4. Klima Santral Üniteleri (AHU), Aspiratör ve Fan Sistemleri Bakım İşleri

Yüklenici; klima santralleri, aspiratörler ve fan sistemlerinde aşağıda belirtilen bakım ve kontrolleri gerçekleştirmekle yükümlüdür:

a) Filtrelerin temizlenmesi, gerekli görülmesi halinde filtre değişiminin yapılması (yalnızca işçilik)

b) Damper ve damper motorlarının temizliğinin yapılması ve işlev kontrollerinin gerçekleştirilmesi

c) Hücre içi genel temizlik işlemlerinin yapılması

ç) Fan kayışlarının gerginlik ve paralellik kontrollerinin yapılması

d) Fan ve motor rulmanlarının kontrol edilmesi

e) Fan motorlarının voltaj ve akım değerlerinin ölçülmesi

f) Motor, fan, kasnak, bağlantı cıvataları ve kamalarının kontrol edilmesi

g) Kapı menteşe ayarlarının ve kilit mekanizmalarının kontrol edilmesi

ğ) Isı değiştirici serpantinlerin kontrol edilmesi ve temizlenmesi

h) Gerekli görülen durumlarda serpantinlerin kimyasal temizliğinin yapılması

ı) Donma termostatlarının kontrol edilmesi

i) Su giriş–çıkış otomatik kontrol vanalarının işlev kontrollerinin yapılması

j) Drenaj hattı ve sifonun kontrol edilmesi, temizlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması

k) Giriş ve çıkış kanal bağlantılarında hava kaçağı kontrolünün yapılması

l) Fan ve motor titreşim takozlarının kontrol edilmesi

m) Hücre içi izolasyonların kontrol edilmesi

n) Nemlendirme hücresinin kontrol edilmesi

Yapılan tüm bakım ve kontroller sonucunda sistemlerin güvenli ve sağlıklı şekilde çalışır durumda olması sağlanacaktır.

3.1.5. Soğutma Grubu (Chiller) Bakım İşleri

Yüklenici, soğutma gruplarının bakım ve kontrollerini aşağıda belirtilen kapsamda gerçekleştirmekle yükümlüdür.

3.1.5.1. Soğutucu Akışkan Devresi Kontrolleri

a) Soğutucu gaz kaçaklarının kontrol edilmesi ve bağlantı noktalarının sıkılık kontrollerinin yapılması

b) Kompresör yağ seviyesinin kontrol edilmesi

c) Likit hattı subcooling sıcaklığının kontrol edilmesi

ç) Emiş hattı superheat değerlerinin kontrol edilmesi

d) Kondenser fanlarının kontrol edilmesi (hava soğutmalı sistemlerde)

e) Yağ ısıtıcıları ve basınç transdüserlerinin kontrol edilmesi

f) Pump-down sonrası kesme basınçlarının kontrol edilmesi ve gerekli ayarların yapılması

g) Kompresör çalışma basınçlarının kontrol edilmesi ve düzenlenmesi

ğ) Emniyet elemanlarının kontrol edilmesi

h) Sensörlerin kontrol edilmesi

ı) Toplam çalışma saatlerinin ve start/stop sayılarının kontrol edilmesi

i) Soğutucu akışkan devresinin genel kontrolünün yapılması ve gerekli ayarların gerçekleştirilmesi

3.1.5.2. Soğutma Suyu Devresi Kontrolleri

a) Evaporatör su basınç düşümünün kontrol edilmesi

b) Kondenser su basınç düşümünün kontrol edilmesi (su soğutmalı sistemlerde)

c) Flow switch kontrollerinin yapılması

ç) Emniyet testlerinin gerçekleştirilmesi

d) Start zamanı ayarlarının kontrol edilmesi

e) Düşük sıcaklık koruma sistemlerinin kontrol edilmesi

3.1.5.3. Kontrol Paneli Kontrolleri

a) Enerji beslemesinin kontrol edilmesi

b) Faz sırası kontrolünün yapılması

c) Ana kontaktörlerin kontrol edilmesi

ç) Zaman rölelerinin kontrol edilmesi

d) Gecikme sürelerinin kontrol edilmesi

e) Tam kapasitede üç faz akım değerlerinin ölçülmesi

3.1.5.4. Genel Kontroller

a) Soğutma grubunun genel çalışma şartlarının kontrol edilmesi

b) Soğuk su çıkış sıcaklığının kontrol edilmesi ve gerekli ayarların yapılması

c) Soğutma devreleri ve kondenserlerin temizlik kontrollerinin yapılması

ç) Normal çalışma şartlarında cihazın test edilmesi

3.2. Deniz Suyu Alma Hattı Temizlik ve Filtrasyon Hizmeti

Yüklenici; Galatasaray Üniversitesi soğutma sistemi kapsamında kullanılan deniz suyu alma hattı, deniz suyu havuzu ve deniz suyu emiş pompalarına ait aşağıda belirtilen temizlik ve iyileştirme çalışmalarını, sözleşme süresi içerisinde ve İdare’nin belirleyeceği tarihlerde eksiksiz olarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.

3.2.1. İşin Kapsamı

Bu hizmet kapsamında aşağıdaki işler yapılacaktır:
a) Deniz tabanında bulunan deniz suyu alma borusunun ucunda yer alan yükseltme dirseğinin temizlenmesi,
b) Deniz suyu alma hattında ve yükseltme dirseği çevresinde midye, yosun, tortu ve benzeri biyolojik birikintilerin giderilmesi,
c) Kıyıda bulunan deniz suyu havuzu içerisinde biriken çamur, tortu ve yabancı maddelerin çamur pompası veya uygun ekipmanlar ile temizlenmesi,
ç) Deniz suyu emiş pompalarının bulunduğu bölümde (pompa alt kotu ve çevresi) deniz tabanında biriken kum ve çakılların temizlenmesi,
d) Deniz suyu emiş pompalarının alt kısmına, pompa ile deniz tabanı arasına; sistemi tıkayabilecek boyuttaki kum, çakıl ve yabancı maddelerin geçişine izin vermeyecek şekilde krom tel filtre/elek yerleştirilmesi.

3.2.2. Kapsam Dışı İşler

a) Soğutma sisteminin deniz suyu alma hattının su üstünde kalan kısımları,
b) Deniz suyu pompalarının mekanik veya elektriksel revizyonu,
c) Mevcut betonarme yapıların statik tadilatları
bu sözleşme kapsamı dışındadır.

3.2.3. Uygulama Esasları

a) Tüm çalışmalar, çevreye ve mevcut yapılara zarar verilmeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.
b) Deniz altında ve havuz içerisinde yapılacak temizlik işlemleri sırasında oluşacak atıklar, çevre mevzuatına uygun şekilde yüklenici tarafından toplanacak ve bertaraf edilecektir.
c) Yapılan temizlik ve filtre montajı işlemleri sonrasında sistemin su alma performansının iyileştirildiği, İdare tarafından yerinde yapılacak kontrol ile tespit edilecektir.
ç) İşin tamamlanmasının ardından yüklenici tarafından yapılan işlemleri açıklayan yazılı bir rapor İdare’ye sunulacaktır.

4. GENEL HUSUSLAR

4.1. Onay ve Ödeme İşlemlerine Yetkili İdare: Bu şartname kapsamındaki mali konularda harcama yetkisi, Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’ndadır. Bu nedenle, harcama gerektiren durumlarda, Başkanlık dışından alınmış talimat, onay ve istekler nazara alınmaz. Galatasaray Üniversitesi, Başkanlık dışındaki birimlerin beyanları ile bağlı olmadığı gibi bu beyanlardan doğduğu iddia edilen herhangi bir teknik veya hukuki sorumluluk altına sokulamaz.

Bakım işine ait sözleşme bedeli serbest ödenekler dahilinde ilgili dönemdeki bakım işlemleri tamamlandıktan sonra, Galatasaray Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ödenecektir.

4.2. Arıza Tespiti Yapılması ve Servis Formu Düzenlenmesi: Yüklenici firma, periyodik bakım, arıza veya revizyon gerektiren durumlarda yetkili bakım teknisyeni ile VRF klima, split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller) ve hava perde sistemlerinde kontrol ve tespit yapacaktır. Teknisyen, tespitle ilgili 'Servis Formu' kaydını düzenleyip Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yetkilisi ile birlikte imzalayacaktır. İmzalı servis formunun bir kopyası ilgili birim yetkilisine verilecek, aslı ise Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir.

-İdare, onarım tamamlandığında yüklenici firmadan servis formu ile birlikte faturasını talep eder. Bu fatura ile Hakediş Raporu ve Hizmet İşleri Kabul Tutanağı düzenlenir. Yüklenici Firma, sunulan hizmetle ilgili Rapor ve Tutanağı kaşeler ve imzalar. Tüm onay işlemleri tamamlandıktan sonra işlemler muhasebeleştirilir.

-Servis formu isimsiz veya imzasız olduğunda hizmet sunulmamış kabul edilecek ve ilgili hizmet yeniden gerçekleştirilecektir. Firma teknisyeni, periyodik bakım ve arızalarda mutlaka servis formu düzenlemelidir.

4.3. İdareden Habersiz ve Onaysız Tanzim Edilen Faturalar: Yüklenici Firma, onarım için Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan gerekli yazılı onayı ve izni almadan fatura düzenleyemez. Yazılı onay olmadan düzenlenen faturalar İdare tarafından ödenmeyecektir. Arıza veya periyodik bakım durumlarında, yazılı onay alınmadan kesilen faturalar ödenmeyecek ve işleme alınmadan iade edilecektir.

4.4. Onarım veya Revizyon Hizmetine İlişkin İşlemler: Yüklenici, arıza bildirimi yapıldıktan sonraki 24 saat içinde gerekli teknik desteği sağlamak zorundadır. Arızalar yüklenicinin belirteceği çağrı merkezi telefonlarına bildirilip, arıza çağrısı yüklenici personeli tarafından teyit edilecektir. Acil durumlar dışında onarımın yapılabilmesi için Galatasaray Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na yazılı talepte bulunulması ve İdare tarafından firmalardan teklif alınarak mutabakat sağlanması ve gerekli onay işlemlerinin yapılması zorunludur. Aksi halde firmaya ödeme yapılmayacaktır.

-İdarenin onarım talebi üzerine, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı gerekli onay işlemi için; Yükleniciden yaklaşık maliyet tespiti isteyecektir. Yüklenici, tespite ilişkin “Ön Teklif” sunacaktır. İdare, firmalardan aldığı teklif üzerinde gerekli mutabakat (değerlendirme) sağladıktan sonra işlemlerini tamamlar ve onarımın yapılması için yükleniciye bildirimde bulunur.

-Herhangi bir arıza durumunda parça değişimi yapılabilmesi için İdare'den onay alınması zorunludur. İdare, bu parça değişim işlemlerini sözleşme yapılan firmadan almak zorunda değildir; uygun görülmesi halinde farklı firmalardan alım yapabilir.

-VRF klima, split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller) ve hava perde sisteminde yapılacak arıza giderimi işlemlerinde işçilik ücreti ödenmeyecek, sadece malzeme ücreti karşılanacaktır. Bakım sözleşmesi süresince oluşacak tüm arıza ve servis işlerinde gün/saat sınırlaması olmaksızın servis ücreti ödenmeyecektir.

4.5. Periyodik koruyucu ve önleyici bakım hizmetine ilişkin işlemler:

-Yüklenici, bakıma gelmeden önce bakıma geleceği tarihi 3 gün öncesinden İdare’ye bildirecek ve kararlaştırılan tarihlerde bakımlar yapılacaktır.

-VRF klima, split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller) ve hava perde sistemlerinin yeterli sıklıkta kontrol edilmesi gerekmektedir. Yetkili elemanlar bakım şartnamesindeki işlemleri gerçekleştirmesine rağmen verim sağlanamazsa, yüklenici firma daha donanımlı elemanlar getirterek sorunları çözüme ulaştırmak zorundadır.

-Bakım hizmetleri sonunda cihaz verimliliği sağlanmak zorundadır. Cihazların, üretici teknik kataloglarında belirtilen nominal çalışma şartlarına uygun şekilde çalışması sağlanacaktır. Tüm bakımlarda, İdare tarafından görevlendirilen teknik personel bakıma nezaret edecektir. Eğer İdare'nin VRF klima, split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller) ve hava perde sistemleri konusunda bilgili teknik personeli bulunmuyorsa, yüklenici bu işlemlerin takibini yapacak İdare personeline gerekli ve yeterli eğitimi herhangi bir ücret talep etmeksizin verecektir.

-Bakım takibi için her VRF klima, split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller) veya hava perde sistemi için iki nüsha bakım tablosu oluşturulacaktır. Her bakımda bu tablo doldurulacak ve İdare ile Yüklenici tarafından imzalanacaktır. Bir nüsha İdare’de, bir nüsha yüklenicide kalacaktır.

-Yüklenici, bakım ve kontrolleri İdarenin iş akışını aksatmadan ve İdare tarafından belirlenen saat aralıklarında gerçekleştirecektir. Yüklenici, bu konularda İdare’ye uyacaktır.

-VRF klima, split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller) ve hava perde sistemlerinin bakım veya onarımı sırasında şebeke elektriğinin kesilmesi gerekiyorsa, İdare’ye bilgi verip onay alarak kesinti yapacaktır.

-Yüklenici, genel kesinti için idarenin belirlediği tarih ve saatte hazır bulunmakla yükümlüdür.

-Herhangi bir malzeme değişimi yapılacaksa, teklif hazırlayıp idareye sunacak ve İdare’nin onayı alınarak işlem yapılacaktır. İdare’den habersiz yapılan malzeme ve ekipman değişimlerinden İdare sorumlu değildir ve bu işlemler için yükleniciye ödeme yapılmaz.

-Yüklenici, İdare’nin teknik personeli ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın onayı ile gerekli yedek parçaları İdare’ye yazılı olarak bildirecektir. İdare, isterse ücreti mukabilinde yükleniciden veya dışarıdan yedek parçaları temin edebilir. Yedek parçalar temin edildikten sonra, montajını yüklenici vakit kaybetmeden ücretsiz olarak yapacaktır.

4.6. Onarımda Fazla veya Değişik Malzeme Kullanılması: Onarım veya periyodik bakım sırasında, onay işleminin teklifinde belirtilen yedek parça ve sarf malzeme miktarından daha fazla veya farklı malzeme kullanılması gerektiğinde, Yüklenici firma ve diğer teklif sunan firmalar, tekliflerini revize ederek nihai teklif olarak yeniden İdare’ye sunacaklardır. İdare, yeni onay üzerinden onarımı gerçekleştirecektir.

4.7. Onarımda Eksik Malzeme Kullanılması: Onarım veya periyodik bakım sırasında, onay işleminin teklifinde belirtilen yedek parça ve sarf malzeme miktarından daha az malzeme kullanılması veya teklifte belirtilen kalemden daha az malzeme kullanılması durumunda, İdare; aldığı onayı yenilemeye gerek kalmaksızın, firma 'fiilen kullandığı kalem sayısı ve miktar üzerinden' fatura tanzim edecektir. Bakım ve onarımlarda fiilen kullanılmayan malzemelerin kullanılmış gibi gösterilmesi durumunda, İdare’nin sözleşmeyi feshetme hakkı doğar. İdare’nin sözleşmeyi feshetmesi üzerine, kalan süre için İdare herhangi bir ücret ödemez. Yüklenici, sözleşmenin feshi nedeniyle İdare’den herhangi bir tazminat isteminde bulunamayacağını kabul eder. Bunun yanında, Galatasaray Üniversitesi’nin sözleşmenin feshi nedeniyle uğradığı zarar ve ziyan Yüklenici tarafından tazmin edilir.

4.8. Hizmet yeterlilik belgesi: Yüklenici, “TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmalıdır.

4.9. İş Sağlığı ve Güvenliği: Sistemlerin periyodik bakımları ve onarımları sırasında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun şekilde her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Yüklenici firma, her bakım ve/veya onarım için gerekli olan iş kıyafeti, alet ve teçhizatı kendisi temin edecektir.

-Yüklenici teknik ekibi, VRF klima, split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller) ve hava perde sistemlerinin müdahale ederken her türlü iş güvenliği önlemini alacaktır. Bu konuda İdare hiçbir şekilde sorumlu değildir.

-Yüklenici firma, hiçbir uyarı veya ikaza gerek kalmadan, her türlü can ve mal güvenliği tedbirini zamanında alacak, kazalardan korunma yöntemlerini teknik personeline öğretecek, kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizlik ve ehliyetsiz personel çalıştırılmasından kaynaklanan iş kazalarından ve bu kazaların sebep olacağı her türlü zarardan doğrudan sorumlu olacaktır. İdarenin özellikle iş kazası nedeniyle tazminat ödemesi halinde Yüklenici, İdare’nin rücu hakkına dayanarak kendisinden talepte bulunabileceğini kabul eder.

-Yüklenici firma, iş kanunu ve işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine uygun olarak işçilerinin sağlığını koruyacak ve tehlikeli şartlar altında çalışmalarına izin vermeyecektir.

4.10. İlk kontrol: Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici, İdare’nin elektrik aboneliklerine ait mevcut VRF klima, split klima, salon tipi klima, kanal tipi klima, soğutma grubu (chiller) ve hava perde sistemlerini yerinde inceleyerek, tüm sistemlere ait tüm parçaların sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir. Eğer bu ilk kontrol sonucunda, tüm sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için değişmesi veya yeni monte edilmesi gereken parçalar olduğu tespit edilirse, yüklenici tarafından derhal bir rapor hazırlanarak İdare’ye sunulacaktır.

5.11. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Belgeler ve Yükümlülükler

Yüklenici; bakım, onarım ve revizyon işleri kapsamında sahada çalıştıracağı tüm personel için, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri işe başlamadan önce İdare’ye sunmakla yükümlüdür:

- İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile yapılmış İSG-KATİP sözleşmeleri,

- Sahada görev alacak personele ait SGK işe giriş bildirgeleri,

- Yapılacak işin niteliğine uygun mesleki yeterlilik (MYK) belgeleri,

- Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim katılım formları ve sertifikaları (Tehlike sınıfına göre eğitim süresine göre talep edilecektir.),

- Yüksekte çalışma, çok tehlikeli işlerde çalışma gibi işe özgü eğitim sertifikaları ve eğitim katılım belgeleri,

- EK2 örnekleri (yüksekte ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir onay ibaresi) tarafımıza iletilmelidir. (Sağlık raporu)

- Kullanılacak kişisel koruyucu donanımlara (KKD) ait standart bilgileri ve zimmet formları (İşe uygun KKD verilmelidir.),

- Yapılacak işe özgü risk değerlendirme raporu ve acil durum eylem planı,

- Kullanılacak makine ve ekipmanlara ait periyodik kontrol raporları ve listeleri,

- İdare veya Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği birimi tarafından, işin niteliğine göre ayrıca talep edilebilecek diğer İSG belgeleri.

- Çalışan işçilerin tetanoz aşılarının yaptırıldığına dair belgeler.

- Personellerin geçici görevlendirme yazıları. (Her personel için ayrı ayrı görevlendirme yazıları hazırlanmalıdır.)

- İş sağlığı ve güvenliği kuralları taahhütnamesi (çalışan ve tebliğ edenin imza ve ad soyadı yazılı olmalıdır)

Bu belgeler sunulmadan işe başlanamaz. Belgelerin eksik veya geçerli olmaması halinde, doğacak her türlü gecikmeden Yüklenici sorumludur ve bu nedenle herhangi bir hak veya bedel talebinde bulunamaz.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Engelleyici yol ve trafik durumu, ağır iklim koşulları, pandemi, yangın, sel, deprem, su basması, genel grev, askerî harekât, savaş ve benzeri sebepler mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

6.EK1: GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ve BAĞLI BİRİMLERİNDE MEVCUT VRF KLİMA, SPLİT KLİMA, KANAL TİPİ KLİMA, SALON TİPİ KLİMA, SOĞUTMA GRUBU (CHILLER) ve HAVA PERDE SİSTEMLERİNİN LİSTESİ

| Klima ve Havalandırma Grupları |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bina Adı | BAKIM YAPILACAK CİHAZLAR | Adet |
| Ana Bina | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite- HEAT RECOVERY 16 HP-Mitsubishi | 1 |
| Ana Bina | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite HEAT RECOVERY 18 HP- Mitsubishi | 2 |
| Ana Bina | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite HEAT RECOVERY 20 HP- Mitsubishi | 2 |
| Ana Bina | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite HEAT RECOVERY 22 HP- Mitsubishi | 2 |
| Ana Bina | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite HEAT RECOVERY 24 HP- Mitsubishi | 5 |
| Ana Bina | VRV Su Soğutmalı Dış Ünite- Heat Pump 20 HP- Mitsubishi | 1 |
| Ana Bina | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 4,5 kW | 1 |
| Ana Bina | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 5,6 kW | 14 |
| Ana Bina | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 7,1 kW | 38 |
| Ana Bina | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 9 kW | 19 |
| Ana Bina | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 11,2 kW | 7 |
| Ana Bina | KANALLI TİP İÇ ÜNİTE 14 kW | 17 |
| Ana Bina | Duvar Tipi Split klima 7,1 kW- Sistem Odası Mitsubishi | 2 |
| Ana Bina | AHU01 KONFERANS SALONU KLİMA SANTRALİ | 1 |
| Ana Bina | WC'LER EGZOZ ASPİRATÖRÜ Kanal tipi, Q=900 m³/h | 5 |
| Ana Bina | WC'LER EGZOZ ASPİRATÖRÜ Kanal tipi- Q=600 m³/h | 4 |
| Ana Bina | WC'LER EGZOZ ASPİRATÖRÜ Kanal tipi- Q=1100 m³/h | 1 |
| Ana Bina | WC'LER EGZOZ ASPİRATÖRÜ- Q=1500 m³/h | 2 |
| Ana Bina | TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIMLI HAVALANDIRMA CİHAZLARI | 2 |
| Rektörlük | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |
| Rektörlük | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |
| Rektörlük | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |
| Rektörlük | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |
| Rektörlük | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |
| Rektörlük | Mitsubishi VRV iç Ünite | 2 |
| Rektörlük | Mitsubishi VRV Dış Ünite | 2 |
| Güvenlik | Daikin Duvar Tipi Klima | 1 |
| Güvenlik | Freedoor Hava Perdesi | 2 |
| Güvenlik | Salon Tipi Klima | 1 |
| Kültür Merkezi | Daikin Duvar Tipi 18.000 Btu (Zemin Kat) | 1 |
| Kültür Merkezi | Tavan Tipi Mitsubishi 32.000 Btu (Zemin Kat) | 1 |
| Kültür Merkezi | Vestel Duvar Tipi 18.000 Btu (1. Kat) | 1 |
| Kültür Merkezi | Vestel Duvar Tipi 18.000 Btu (1. Kat) | 1 |
| Kültür Merkezi | Arçelik Duvar Tipi 12.000 Btu (Bodrum Kat) | 1 |
| Kültür Merkezi | LG Duvar Tipi 18.000 Btu (1. Kat) | 1 |
| Kültür Merkezi | Mitsubishi Duvar Tipi (1. Kat) | 1 |
| Kültür Merkezi | Mitsubishi Duvar Tipi (1. Kat) | 1 |
| Müzik Evi | Arçelik Duvar tip Klima 18.000 Btu | 1 |
| Müzik Evi | Mitsubishi Tavan Tipi | 1 |
| Yab. Dil Binası | General Marka Duvar Tipi 18.000 Btu (Zemin Kat) | 1 |
| Yab. Dil Binası | Elektrik Odası Vestel Duvar Tipi 15.000 Btu (Zemin Kat) | 1 |
| Yab. Dil Binası | Daikin Duvar Tipi 18.000 Btu (Erasmus Bürosu) | 1 |
| Yab. Dil Binası | Vestel Duvar Tipi 24.000 Btu (Bodrum Kat) | 2 |
| Yab. Dil Binası | Sistem Odası ACSON Duvar Tipi 18.000 Btu | 1 |
| Yab. Dil Binası | Gree tavan tipi 1. Kat | 1 |
| Yab. Dil Binası | Gree tavan tipi 1. Kat | 1 |
| Yab. Dil Binası | Gree tavan tipi 1. Kat | 1 |
| Sos. Bil. Binası | Mitsubishi Duvar Tipi 24.000 Btu | 10 |
| Sos. Bil. Binası | Dış Ünite Mitsubishi | 1 |
| Öğrenci İşleri | GREE Salon tipi 32.000 Btu | 1 |
| Öğrenci İşleri | Tavan Tipi Fancoil (Daikin) | 3 |
| G Blok Coşkun Kırca | Daikin Duvar Tipi 18.000 Btu | 19 |
| G Blok Coşkun Kırca | 1. Kat Arçelik Duvar Tipi Klima 18.000 Btu | 2 |
| G Blok Coşkun Kırca | Hantech Duvar Tipi 24.000 Btu Sistem Odası | 1 |
| G Blok Coşkun Kırca | Midea Duvar Tipi 18.000 Btu Sistem Odası | 1 |
| G Blok Coşkun Kırca | York Duvar Tipi 24.000 Btu Sistem Odası | 1 |
| G Blok Coşkun Kırca | Midea Duvar Tipi 24.000 Btu Elektrik Odası | 1 |
| G Blok Coşkun Kırca | Arçelik Duvar Tipi 24.000 Btu Elektrik Odası | 1 |
| H Blok Coşkun Kırca | Daikin Duvar Tipi klima 18.000 Btu | 24 |
| H Blok Coşkun Kırca | Resterm Havalandırma | 2 |
| H Blok Coşkun Kırca | Daikin Fancoil | 13 |
| H Blok Coşkun Kırca | Airfel Duvar Tipi 12.000 Btu | 3 |
| H Blok Coşkun Kırca | Arçelik Duvar Tipi 18.000 Btu | 6 |
| H Blok Coşkun Kırca | Tavan Tipi Kaset Tipi 32.000 (TV Stüdyosu) | 3 |
| H Blok Coşkun Kırca | Havalandırma Perdesi | 1 |
| Kol Odaları | Daikin Duvar Tipi 12.000 Btu | 2 |
| I Blok Yiğit Okur Binası | Muhtelif Marka Duvar Tipi Klima | 13 |
| I Blok Yiğit Okur Binası | Mitsubishi Salon Tipi Klima 32.000 Btu (Coşkun Kırca Salonu) | 2 |
| I Blok Yiğit Okur Binası | GREE Yer Tipi (Gazlı Sistem) Klima 32.000 Btu (Aydın Doğan Salonu) | 4 |
| I Blok Yiğit Okur Binası | Arçelik Salon Tipi 32.000 Btu Elektrik Odası | 1 |
| I Blok Yiğit Okur Binası | Arçelik Duvar Tipi 18.000 Btu Elektrik Odası | 1 |
| I Blok Yiğit Okur Binası | Havalandırma Perdesi | 1 |
| Galatasaray Lisesi | Muhtelif Markalarda Duvar Tipi Cihaz | 18 |
| Galatasaray Lisesi | Mitsubishi VRV İç Ünite (İnan Kıraç Salonu) | 1 |
| Kütüphane Binası | Daikin R32 Havalandırma Chiller | 1 |
| Kütüphane Binası | Tavan Tipi Carrier | 23 |
| Kütüphane Binası | Yer Tipi Fancoil Alarko | 16 |
| Kütüphane Binası | Havalandırma Daikin | 1 |
| Kütüphane Binası | Resterm Isı Geri Kazanım | 4 |
| Kütüphane Binası | Havalandırma Perdesi | 1 |
| Yemekhane Sahil | LG Kaset Tipi 32.000 Btu | 2 |
| Yemekhane Sahil | FRIMEC Kaset Tipi 32.000 Btu | 1 |
| Yemekhane Sahil | Havalandırma Soler Palau | 2 |
| Yemekhane Sahil | Havalandırma Perdesi | 1 |

*Sistem odaları: 6 adet klima, Elektrik odaları: 5 adet klima

EK2: HAVALANDIRMA GRUBU

| HAVALANDIRMA SANTRALLERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAHAL | Cihaz | Model | Adet |
| 1 | I Blok | Isı Geri Kazanım Cihazı | Termofan Thrv 40 4000m3/h | 1 |
| 2 | I Blok | Isı Geri Kazanım Cihazı | Termofan Thrv 23.004 2310m3/h | 2 |
| 3 | I Blok | Isı Geri Kazanım Cihazı | Termofan Thrv 36R 2310m3/h | 3 |
| 4 | I Blok | Isı Geri Kazanım Cihazı | Termofan Thrv 23R 2310m3/h | 2 |
| 5 | I Blok | Isı Geri Kazanım Cihazı | Muhtelif | 3 |
| 6 | I Blok | Havalandırma Santrali | Termofan | 1 |
| 7 | G/H Blok | Isı Geri Kazanım Cihazı | Termofan Thrv 40 4000m3/h | 4 |
| 8 | G/H Blok | Isı Geri Kazanım Cihazı | Termofan Thrv 20 2000m3/h | 1 |
| 9 | G/H Blok | Wc Havalandırma | Termofan Ef 01 4000 m3/h | 1 |
| 10 | G/H Blok | Wc Havalandırma | Termofan Ef 02 3000 m3/h | 1 |
| 11 | Kütüphane | Isı Geri Kazanım Cihazı | Termofan Thrv 20 2000 m3/h | 6 |
| 12 | C Blok | AHU01 KONFERANS SALONU KLİMA SANTRALİ | Termofan 5100/7000 m3/h Asp/Vant 1,5kW/4kW | 1 |
| 13 | F Blok | Isı Geri Kazanım Cihazı | Termofan Thrv 30 3000m3/h | 1 |
| 14 | Lise | AHU-1 Isıtma ve Soğutma | Termofan 3500/13500 m3/h Asp/Vant 7,5kW/11kW | 1 |
| 15 | Lise | Depo Havalandırma | Pitsan 1000 m3/h | 2 |
| 16 | Lise | Wc Havalandırma | Activent 2000 m3/h | 4 |
| 17 | Lise | Yemekhane Havalandırma | Östberg CK315 B | 2 |

EK3: DALGIÇ POMPA

| HAVALANDIRMA SANTRALLERİ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MAHAL | Cihaz | Model | Adet |
| Sahil | Dalgıç (Deniz Suyu Alma) Pompa | - | 3 |